### Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Departamento de Telemática

Campus de Tulcán, Popayán, Colombia

http://dtm.unicauca.edu.co

Popayán, 28 de Octubre de 2005.

# Ingeniero:

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZÓN

Vicerrector Administrativo

Universidad del Cauca

Popayán

Cordial saludo:

Presentamos el informe de verificación y calificación de la propuesta para LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 016 DE 2005 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEIS (6) TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE 30 MTS, DOS (2) TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE 15 MTS, CUATRO(4) SISTEMAS DE PANELES SOLARES TIPO V Y UN (1) SISTEMA DE PANELES SOLARES TIPO W.

La única propuesta que se presentó a la invitación fue del señor CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ, con respecto a la cual desde el punto de vista técnico se hacen las siguientes observaciones:

- El inversor de Onda senoidal marca VEC034 presentado en la propuesta, tanto para los sistemas de panel solar tipo V como tipo W corresponde a un inversor de onda senoidal modificada y no a un inversor de onda senoidal pura como se específica en los pliegos de la invitación a cotizar, numeral 2.2 literales  c y d.

- Las baterías presentadas en el sistema de panel solar tipo W,  “12 V, 140 amp”,  difieren de las descritas en los pliegos de la invitación, numeral 2.2 literal d, las cuales corresponden a 12V, 100 Ah.

- La experiencia presentada por el proponente no cumple con los requerimientos descritos en el numeral 4.1.5 de los pliegos de la invitación a cotizar.

- Los planos presentados en la propuesta muestran el diseño de una torre pernada, en las aclaraciones adicionales al pliego se publicó la respuesta a la consulta hecha por el mismo proponente y se le especificó que la torre debe ser soldada y no pernada.

Por lo anterior, la propuesta NO cumple con los requerimientos técnicos de la invitación a cotizar.

Agradecemos su atención,

ÁLVARO RENDÓN GALLÓN				ANDRÉS DE LOS REYES

Coordinador Proyecto EHAS				Ing. Civil Unicauca