UNIVERSIDAD DEL CAUCA

INVITACIÓN A COTIZAR  No 029 DE 2006

(Términos Definitivos)

OBRAS:

- ENLUCIMIENTO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD LOCALIZADOS EN EL SECTOR HISTORICO.

Popayán, Marzo 09 de 2006

TERMINOS DEFINITIVOS DE  LA INVITACIÓN A COTIZAR

No. 029 de 2006

CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES

  - OBJETO DE LAS OBRAS.

La Universidad del Cauca está interesada en contratar por el sistema de precios unitarios fijos y plazos fijos, en las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contenidas en la presente invitación a cotizar, las obras que a continuación se detallan:

- INVITACION A COTIZAR No. 029 de 2006. ENLUCIMIENTO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD LOCALIZADOS EN EL SECTOR HISTORICO.

  - NORMATIVIDAD APLICABLE.

La presente invitación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, el régimen propio de la Universidad dispuesto en la Ley 30 de 1993, el Acuerdo 0105 de 1993 o Estatuto General de la Universidad, el Acuerdo 015 de 2000 o  Régimen de Contratación de la Universidad del Cauca, la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario y demás normas que los modifiquen y/o complementen.

1.3 PRESUPUESTO OFICIAL.

Los presupuestos oficiales  para las obras objeto de las convocatorias son los siguientes:

| OBRA | VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO E INDIRECTO), INCLUIDO IVA | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |
| --- | --- | --- |
| ENLUCIMIENTO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD LOCALIZADOS EN EL SECTOR HISTORICO. | $ 34’697.683,00 | 200601098 del 03/03/2006 |

Parágrafo: En cumplimiento de la Ley 30 de 1993, el Acuerdo 0105 de 1993, el Acuerdo 015 de 2000; la Universidad del Cauca descartará toda propuesta que se presente por encima del techo presupuestal fijado.

De igual manera para garantizar el proceso de selección objetiva y transparencia, descartará toda propuesta que se presente por un valor inferior al 95% del presupuesto oficial fijado.

1.4 PROPONENTES.

Podrán presentar propuestas los profesionales y empresas constructoras de la Arquitectura y de la Ingeniería civil, que cumplan con los siguientes requisitos:

1.5.1 Para esta Convocatoria podrán presentarse ofertas en consorcio o unión temporal siempre y cuando se ajusten a lo estipulado en el numeral 2.1.1.1, literal f.

1.5.2 Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un (1) año más.

1.5.3 Todos los requisitos establecidos en la presente invitación a cotizar.

1.5. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendos, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la invitación.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

###### 1.6 -OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de invitación a cotizar y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El hecho que la Universidad no observe errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato.

1.7 PRORROGA DE LA CONVOCATORIA Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA

El plazo o cronograma señalado para la convocatoria, es decir, el tiempo transcurrido entre la apertura y el cierre, podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, por conveniencia para la Administración Universitaria o por solicitud de las dos terceras (2/3) partes de quienes adquirieron los términos de la invitación a cotizar, sin que dicha prórroga supere la mitad del plazo inicial.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el cronograma aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

1.8 VISITA DE OBRA.

La visita al sitio de la obra no es de carácter obligatorio y puede ser efectuada por los oferentes o sus representantes; en la visita se hará inspección al lugar donde se efectuará la obra para obtener la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de la obra.

1.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA.

La descripción general de las actividades, cantidades de obra se encuentran consignadas en el cuadro de cantidades de obra de la invitación a cotizar que está publicado en el presente documento de la página web de la Universidad del Cauca (www.unicauca.edu.co).  Las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar conjuntamente con los planos y documentos que soportan esta invitación será entregadas en medio magnético (CD) con la presentación del recibo de pago de los términos de la invitación a cotizar, en las instalaciones del Área de Edificios de la Universidad.

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la invitación a cotizar.  La Universidad del Cauca no acepta ofertas alternativas.

Nota: cualquier modificación en las especificaciones y/o cantidades de obra será motivo de descalificación de la propuesta.

1.10  PLAZO DE LA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El plazo  Único estimado para la ejecución de cada una de las obras   arriba relacionadas o quince (15) días partir de la suscripción del perfeccionamiento del contrato.  Se entenderá en días calendario y por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad del contratista ejecutar los cálculos pertinentes de acuerdo con el programa de trabajo entregado a la Universidad. El pago de salarios a sus trabajadores por jornada supletoria o en domingos o festivos, que sea necesario laborar para cumplir con el caso contractual, lo mismo que los mayores costos por utilización de maquinaria adicional si los tuviere y demás recursos que se empleen con este propósito serán por cuenta del contratista. El contratista tendrá la responsabilidad y obligación de acometer simultáneamente frentes de trabajo en cada uno de los bloques que conforman el objeto del contrato

1.11 RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

1.11.1. La propuesta deberá presentarse dentro de la oportunidad y en el lugar señalado en la invitación a cotizar.

1.11.2. Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta.

1.11.3. La propuesta debe presentarse foliada en forma consecutiva ascendente, en original y copia,  escrita en cualquier medio mecánico, en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobres cerrados y sellados. En los sobres debe marcarse claramente el objeto, el número de la Convocatoria, el nombre y la dirección del proponente. El sobre #1 debe contener la propuesta técnico-jurídica y el sobre #2 debe contener la propuesta económica.

Los proponentes deben adjuntar todos los documentos exigidos en la invitación a cotizar, de tal manera que el número de folios de los cuadernillos coincida exactamente y además contener toda la información solicitada en esta invitación a cotizar que permita la comparación objetiva frente a las demás ofertas. Para este efecto los proponentes deberán examinar cuidadosamente los términos de la invitación a cotizar e informarse de todas las exigencias y circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la convocatoria o el contrato y sus costos.

1.11.4. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

1.11.5. Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por cuenta del contratista.

1.11.6. No se aceptarán propuestas enviadas vía fax o entregadas en otras oficinas de la Universidad del Cauca, ni las entregadas después de la fecha y hora señalada.

1.11.7. Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la normatividad vigente, al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación.

1.11.8. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la Universidad del Cauca, para constatar y verificar toda la información que en ella suministren.

1.11.9. Una propuesta por oferente: Para la presente invitación a cotizar el oferente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un consorcio o unión temporal. El Oferente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las sociedades anónimas abiertas. El proponente que en una de las invitaciones a cotizar presente más de una propuesta o participe en más de una de ellas, quedará descalificado en todas ellas.

1.12 PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente invitación.

1.13- RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la invitación.  La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la invitación.

1.14 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La adjudicación del contrato se hará a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación para la presente  invitación a cotizar, mediante la resolución motivada la cual será expedida dentro de los tres (3) días calendario siguientes al vencimiento del plazo de publicación del informe de evaluación de propuestas económicas y aplicación de la fórmula sorteada.

En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación.  Igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar final.  En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido.  A los no favorecidos se les comunicada, a través de la pagina web, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la invitación a cotizar dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del articulo 2 del Acuerdo 015 de 2000 o por que sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna .

Contra la resolución de declaratoria desierta procede el recurso de reposición el cual deberá ser interpuesto y sustentado ante el Rector de la Universidad, dentro de los cinco (5) días siguientes hábiles a la notificación del acto administrativo que así lo declare

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la invitación cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva

###### 1.15 -ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDAS

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente invitación a cotizar, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad, en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad.   Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la invitación a cotizar.

1.16 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

- Cuando la oferta supere el prepuesto oficial

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes.

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, o dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en el numeral 2.1.o estos no cumplan con los requisitos de ley.

- Cuando el ofertantes no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente invitación.

- Las demás señaladas en los términos de la presente invitación.

  - TERMINACION DEL PROCESO DE INVITACION A COTIZAR.

El proceso de invitación a cotizar puede terminar de dos maneras:

- Por adjudicación o declaratoria desierta de la invitación, conforme las condiciones establecidas anteriormente.

- Por decisión unilateral de la universidad de terminar con el proceso contractual antes del cierre de la invitación a cotizar, cuando sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad, continuar con el mismo.  Dicha decisión será comunicada a los interesados a través de la página web institucional.

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la propuesta, la presente invitación a cotizar, los adendos que se le realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

2.1 DOCUMENTOS NECESARIOS

La propuesta deberá contener los siguientes documentos, considerados por la Universidad del Cauca, COMO NECESARIOS para la evaluación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando estos no cumplan los requisitos de ley será causal de INADMISIÓN de la oferta.

2.1.1 PROPUESTA TÉCNICO-JURÍDICA (Sobre #1)

2.1.1.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS

a.  Carta de presentación de la propuesta

La propuesta deberá ser suscrita por el representante legal de la firma o la persona natural habilitada para tal fin, utilizando como modelo la carta de presentación suministrada en esta invitación a cotizar. Ver anexo No. 1.

En caso que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Universidad.

En caso que el proponente sea una unión temporal indicará el porcentaje de participación y señalará los términos y la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Universidad. La extensión de la participación se indicará en función de los ítems a ejecutar en el proyecto. Lo anterior, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la unión temporal.

Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal responderán solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento no estar inhabilitado para presentar la oferta a titulo personal o por quienes conforman la empresa, unión temporal o consorcio.

b. Garantía de seriedad de la oferta

A la propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación la cual contendrá  la siguiente información:

Beneficiario:		La Universidad del Cauca.

Tomador /Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá

Tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales, ni a nombre del consorcio o unión temporal.

Vigencia. 		Noventa (90) días calendario, a partir de la      presentación de la propuesta.

Cuantía: 	Por el 10% del presupuesto oficial incluido el IVA.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración.

La Universidad hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos:

• Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del

plazo de la presente invitación a cotizar, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

• Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los

requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

c. Certificado de existencia y representación legal

Las personas jurídicas de Derecho Privado deberán adjuntar para ser tenidas en cuenta la propuesta, el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio, sobre existencia y representación legal.

El certificado de existencia y representación legal debe contener las facultades del representante legal y la vigencia de la sociedad, la cual no puede ser menor al plazo establecido para  la duración del contrato y un año más. La fecha de expedición no podrá ser anterior a treinta  (30) días calendario  de la fecha de cierre de la convocatoria.

En el evento de que el representante legal no tenga facultad para presentar la propuesta y suscribir el contrato por exceder las cuantías señaladas en el respectivo documento, deberá para ser tenida en cuenta la propuesta, anexar la correspondiente autorización del órgano social competente.

d. Capacidad residual de contratación

Solo podrán presentarse proponentes con capacidad de contratación residual como constructor (Krc) mínima de QUINIENTOS (500) SMMLV. y cuya inscripción en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, esté vigente a la fecha del cierre de recepción de propuestas. El proponente deberá relacionar los trabajos en ejecución, totalizando el valor de los contratos suscritos y el valor ejecutado a la fecha; información que soportará con las respectivas actas de liquidación.

Krc = Km – Kc

Donde:

Krc = 	Capacidad residual de contratación

Km=    Capacidad máxima de contratación inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP)

Kc  =	Capacidad comprometida en contratos vigentes, según relación anexa por el proponente en su propuesta, expresada en SMMLV.

Las propuestas que cumplan con la capacidad residual de contratación exigida estarán habilitadas para continuar siendo estudiadas.

Para ofertas presentadas en consorcio o unión temporal, la capacidad residual de contratación de cada uno de los integrantes será como mínimo del 60% de lo anteriormente expresado y todos sus integrantes deben calcularla individualmente

e. Inscripción en el Registro Único de Proponentes

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, deberá estar inscrito en RUP  Actividad 1, Especialidad 04, Grupo 01., a la fecha de cierre de la presente invitación a cotizar, para ello deberá anexarse el Certificado de la Cámara de Comercio en el Registro Único de Proponentes que debe reflejar la capacidad de contratación como constructor y la imposición de multas y sanciones en caso de que hayan existido.   La fecha de expedición no podrá ser anterior a treinta  (30) días calendario  de la fecha de cierre de la convocatoria.

f. Documento que acredite la conformación del Consorcio y/o uniones temporales

Si la propuesta es presentada en forma conjunta, Unión Temporal o Consorcio,  se debe anexar documento reconocido notarialmente en el que se otorgue a una persona natural la representación prejudicial y judicial para todo lo que se ha referido en este proceso y el contrato que de él se derive.

La capacidad de contratación, la capacidad residual de contratación, la experiencia especifica y el capital de trabajo de una cualquiera de las partes que conforman el consorcio o unión temporal no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) de la mínima requerida en la invitación a cotizar.

Los integrantes de consorcios o uniones temporales quedan inhabilitados para PRESENTARSE DE MANERA INDIVIDUAL DENTRO DEL PROCESO PARTICULAR DONDE OFERTARON COMO UT O CONSORCIO.

El Proponente deberá presentar el documento que acredite la conformación del Consorcioy/o uniones temporal, de acuerdo con el Anexo No. 4, para el caso de consorcio y  de acuerdo e acuerdo con el Anexo No. 5 para el caso de unión temporal, INDICANDO LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA UNION TEMPORAL O CONSORCIO.

g.. Pago de aporte, Seguridad Social y aportes parafiscales.

Cuando oferente sea personas jurídica, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación original  expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, en la que conste que el oferente ha realizado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. durante un lapso de seis (6) meses anteriores al cierre de la presente invitación a cotizar. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

La Universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido.

b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

La Universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona natural, deberá aportar la declaración aquí exigida.

2.1.1.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS

- Experiencia certificada del proponente

El proponente debe relacionar únicamente un Contrato  de Obra donde acredite experiencia en obras civiles similares al objeto de la respectiva convocatoria por valor ejecutado mayor o igual al presupuesto oficial de la respectiva convocatoria.

La experiencia del proponente, se deberá acreditar,   con la respectiva acta de liquidación final del contrato, o mediante certificaciones donde se pueda verificar la información solicitada en el párrafo anterior y que adicionalmente contenga:

- Nombre de entidad contratante (constructora).

- Valor del Contrato

- Objeto del contrato (construcción).

- Fecha de iniciación y terminación del contrato (construcción) (DD/MM/AA).

- Firma del representante legal o su delegado.

- Valor de la Final del la Obra Ejecutada.

Las certificaciones deberán ser suscritas por el Representante Legal de la entidad contratante o su delegado, bien sea entidad pública o privada.

Las certificaciones de obra expedidas a nombre de un consorcio o unión temporal, tendrán validez de manera equivalente al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes

2.1.1.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

El proponente deberá anexar los siguientes documentos:

- La Declaración de Renta y Complementarios para el periodo Fiscal 2004.

- Inscripción en el R.U.T.

Los Consorcios y Uniones Temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes.

CAPACIDAD FINANCIERA

La Universidad calculará los indicadores financieros con base en la Declaración de Renta del periodo 2004, y verificará el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de no cumplir alguna, la propuesta será rechazada.

Relación Patrimonial:

El valor total del PATRIMONIO LIQUIDO  deberá ser mayor o igual al 50 % del Valor del Presupuesto Oficial de la Convocatoria, incluido el IVA.

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 60% del la Relación Patrimonial mínima requerida y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

2.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre #2)

a.  Carta de presentación de la propuesta

Para ser tenida en cuenta la propuesta, deberá utilizarse el modelo suministrado en esta invitación a cotizar y ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello. ver anexo No. 2.

b.   Valor de la oferta

- Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios unitarios fijos vigentes durante la duración de la obra.

- La propuesta deberá presentarse en el cuadro de cantidades y valores unitarios y valores totales cuyo formato se anexa a la presente invitación a cotizar, y debe desarrollarse contemplando todas y cada una de las actividades  de todos y cada uno de los ítem de la obra especificada, así como los valores que resulten de multiplicar las respectivas cantidades de obra del proyecto por los precios unitarios, consignando el precio total. Este cuadro no se podrá adicionar, modificar, suprimir o en todo caso alterar la información contenida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas, de lo contrario generará el rechazo de la propuesta. Igualmente, si este cuadro de cantidades, precios unitarios y valor total de la propuesta no está debidamente firmado por quien está en la obligación legal de realizarlo, la Universidad lo entenderá como falta de ofrecimiento en el aspecto económico lo cual llevará al rechazo de la propuesta.

La suma de estos valores más los porcentajes debidamente discriminados de administración, imprevistos y utilidades (AIU), incluido el IVA sobre las utilidades será el valor total de la propuesta, pero como más adelante se explica, para efectos de adjudicación, el valor a tener en cuenta será la sumatoria de los costos directos e indirectos, antes del IVA.

- Con el diligenciamiento del cuadro de cantidades de obra, el proponente acepta que conoce en su totalidad las especificaciones técnicas.

- Los servicios de arquitectura e ingeniería están sujetos al IVA, para lo cual el proponente debe informar dentro de la oferta el régimen al cual está inscrito.

- No es necesario anexar los análisis de precios unitarios. Estos se harán exigibles a la oferta seleccionada dentro del plazo dado para la legalización del contrato los cuales deberán tener desglosado el costo directo e indirecto e indicando el porcentaje de AUI aplicado.  Se deberá indicar además, qué porcentaje corresponde a cada uno de los componentes (Administración, Utilidad, Imprevistos).

2.2 OTROS DOCUMENTOS

Únicamente el oferente favorecido aportara los documentos que a continuación se detallan:

a. Certificación expedida por la Contraloría General de la República

El proponente en su condición de Persona Natural, Jurídica. Consorcio y Unión Temporal, deberá presentar la certificación en la que se indique que no se encuentra en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo establecido en ley 610 de 2000.

b. Tarjetas profesionales

Copia  Tarjeta (Matrícula) Profesional y Certificado de Vigencia de la matricula.

- Del proponente cuando es persona natural

- De cada uno de los integrantes, cuando el proponente es Unión Temporal o Consorcio

- De quien avale la propuesta en caso de persona jurídica.

El Certificado de vigencia de la matrícula deberá tener fecha de expedición no mayor a seis (06) meses anteriores a la fecha límite de entrega de las ofertas.

c. Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

El proponente en su condición de Persona Natural, Jurídica. Consorcio y Unión Temporal, deberá presentar  el Certificado de Antecedentes Disciplinarios producido por la Procuraduría General de la Nación.

d. Análisis De Precios Unitarios

El oferente favorecido anexara también a la documentación arriba descrita los análisis de precios unitarios, que deberán guardar relación absoluta con los precios unitarios propuestos; cualquier variación entre estos, se resolverá favorablemente por la Universidad, tomando como ciertos y únicos  los consignados en el formulario de propuesta

2.2.1. Índice general de la propuesta

Cada propuesta y su copia, deberá llevar un índice de su contenido donde se relacionen en forma clara los documentos de la misma debidamente foliados, incluidos sus anexos.

2.2.2.Experiencia de los profesionales al servicio de la obra

El oferente Favorecido al inicio de las obras acreditara ante la interventoria Designada por la Universidad, el siguiente persónala profesional:

a. Un Director de Obra: Dedicación 50% del tiempo (El proponente puede ser el Director de Obra)

- Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con matrícula profesional vigente y experiencia   general mayor a cinco (5) años contados desde su fecha de grado.

- Hoja de vida con toda la experiencia profesional.

- Fotocopia de la tarjeta profesional y vigencia no mayor a 6 meses de la misma.

b. Un Residente de Obra: Dedicación 100% del tiempo

- Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con matrícula profesional vigente y experiencia   general mayor a dos (2) años contados desde su fecha de grado.

- Hoja de vida con toda la experiencia profesional.

- Fotocopia de la tarjeta profesional y vigencia no mayor a 6 meses de la misma.

2.2.2 Personal e instalaciones exigidas dentro de la reglamentación de higiene y seguridad para la industria de la construcción (Resolución 2413/1979 y demás que la complementen y/ó modifiquen)

El contratista mantendrá por tiempo completo como mínimo el personal profesional descrito. Así mismo debe enviar los contratos suscritos con los profesionales escogidos con el fin de establecer el vínculo laboral con el contratista, documentos que deben presentarse a la firma del contrato.

2.2.3 Cronograma de obra

El oferente ganador deberá presentar antes del inicio de las obras objeto del contrato, el respectivo cronograma de obras desglosado para cada una de las actividades, expresando los porcentajes de avance semanales, el cual servirá como referencia para la valoración del cumplimiento parcial y total en el avance de la obra.

CAPITULO III

REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

Las propuestas cuyo valor total incluido IVA sea menor o igual que el presupuesto oficial serán declaradas ADMISIBLES.  Las que lo superen, serán NO ADMISIBLES.

Para personas naturales y jurídicas o para los integrantes de consorcios o uniones temporales se verificará que no figuren en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.  En caso de estar incluido en este boletín, se declarará NO ADMISIBLE la propuesta.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de referencia.

CAPACIDAD FINANCIERA

La Universidad calculará los indicadores financieros con base en la Declaración de Renta del periodo 2004, y verificará el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de no cumplir alguna, la propuesta será rechazada.

Relación Patrimonial:

El valor total del PATRIMONIO LIQUIDO  deberá ser mayor o igual al 50 % del Valor del Presupuesto Oficial de la Convocatoria, incluido el IVA.

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 60% del la Relación Patrimonial mínima requerida y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

3.1- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los valores de las propuestas y del presupuesto oficial para todos los cálculos del presente numeral, se tomarán SIN IVA.

3.1.1 Estudio de propuestas

La revisión de las propuestas frente a las exigencias de los términos de  la invitación a cotizar estará a cargo de un Comité así:

Verificación de requisitos jurídicos: A cargo de la Oficina Jurídica.

Verificación y valoración de requisitos financieros: a cargo de Contadora Mary Stella Vidal profesional Universitaria de la División Financiera.

Verificación, evaluación y calificación  de requisitos técnicos: El comité Técnico  estará integrado por los profesionales Universitarios adscritos al Área de Edificios Construcción y Mantenimiento, Víctor Hugo Rodríguez López y Diego Andrés Castro García, de la revisión técnica resultará un cuadro comparativo de las cotizaciones

En informe anexo se explicarán en forma detallada los pasos seguidos para la evaluación, calificación y clasificación de las invitaciones a cotizar, concepto y conclusión del mismo.

3.1.2 Criterios para la adjudicación

- Las correcciones al presupuesto ofrecido por error aritmético, no deben ser superiores al 1,0% del valor total de la oferta, por exceso o defecto; en tal caso se RECHAZARÁ la oferta.

- La adjudicación de los contratos se hará conforme lo establece el numeral 1.14 de los presentes términos de referencia.

- La aplicación de la formula de adjudicación se hará con base en aquellas propuestas que hayan sido declaradas hábiles según el informe de evaluación de propuestas.

- Se entiende por oferta hábil la que no sea eliminada por aspectos técnicos, jurídicos, financieros o aritméticos y se encuentra corregida de acuerdo a lo enunciado en el presente documento.

- El valor de la propuesta no podrá superar el valor del presupuesto oficial, ni tampoco podrá ser inferior al 95% del mismo, so pena de rechazo de la propuesta.

3.1.3 Fórmulas a utilizar.

La Universidad del Cauca, empleará dos fórmulas para la adjudicación, las cuales se sortearán al azar, el día de la apertura de la propuestas económicas y de esta manera continuar con los respectivos procesos contractual.

FORMULAS DE ADJUDICACIÓN

A)   FORMULA UNO

3.2.1 VALOR  PROMEDIO 1 (VRP1)

El valor promedio 1, será el resultado de la sumatoria del valor total corregido, SIN IVA de las  propuestas admisibles, dividido entre el número de propuestas admisibles así:

VR PROMEDIO 1: SUMATORIA DEL VALOR TOTAL CORREGIDO DE LAS OFERTAS ADMISIBLES				NUMERO DE OFERTAS ADMISIBLES

VR. PROMEDIO 1 =	P1 + P2 + P3 +...Pn

(VRP1)

Donde:

Pn= 	Valor de cada una de las propuestas

N=	Número de propuestas admisibles

3.2.2.- RANGO DE ELEGIBILIDAD:

Se eliminaran las propuestas cuyos valores totales SIN IVA, sean inferiores al 97% del valor promedio 1 (VRP1) o que  lo superen en un 3.0%”

RE	=	+    3% de VRP1

- 3% de VRP1

3.2.3. VALOR PROMEDIO 2

Cumplido el anterior procedimiento se elaborará un nuevo promedio con la sumatoria de las propuestas no eliminadas por rango de elegibilidad, dividido entre el número de ellas así:

VR PROMEDIO 2:    SUMATORIA DEL VALOR TOTAL PROPUESTAS DENTRO DEL RANGO

(VRP2)			 NUMERO DE OFERTAS DENTRO DEL RANGO

VR. PROMEDIO2 = 	P1r + P2r + P3r +........Pnr

(VRP2)		   	        Nr

Donde:

Pnr = 	Valor Propuestas elegidas dentro del rango

Nr   =	Número de propuestas elegidas dentro del rango

3.3.3.- VALOR PROMEDIO FINAL DE ADJUDICACIÓN:

El valor promedio final de adjudicación será el resultado de la  MEDIA GEOMETRICA del promedio VRP2 más el valor del Presupuesto Oficial  mas la Propuesta Hábil calificada como la menor  dentro del calculo del VRP1 mas la Propuesta Habil calificada como la mayor dentro del calculo del VPR1, dividido entre 4

VR PROMEDIO FINAL:    (VALOR PROMEDIO 2  x VR. PRESUPUESTO OFICIAL x VR. PROPUESTA MAS BAJA DENTRO DEL CALCULO DE VRP1 x valor de la propuesta mas alta dentro del calculo de VPR1)/4

(VRPF)

VR. PROMEDIO  FINAL = 	(VRP2 X PO X PN VPR1 x PM VPR1)/4

(VRPF)

Donde:

PN VRP1 =	Propuesta Clasificada como la mas baja en el calculo de VRP1

PM VPR1 =	Propuesta Clasificada como la mas alta en el calculo de VPR1

VRP2 	= 	Promedio del total de las propuestas dentro del rango

PO 	=	Presupuesto Oficial

ADJUDICACION: La Universidad adjudicará el contrato a la propuesta cuyo costo en valor absoluto sea el más cercano  inmediatamente por exceso o defecto al promedio final obtenido.

B)   FORMULA DOS

3.3.4.- CALCULO DE LA MEDIA GEOMETRICA:

Se calcula la media geométrica GM de todas las propuestas declaradas hábiles y que se encuentren en el rango entre el 95% y el presupuesto oficial.

3.3.5.-  CALCULO DE PUNTAJE MAXIMO ASIGNADO A LA PROUESTA Pi:

A cada una de las propuestas Pi  se aplica la relación que a continuación se detalla en VALOR ABSOLUTO, y se declarara la oferta ganadora  Pi, a la oferta  la que mayor puntaje obtenga en la aplicación de la siguiente Relación, con presentación matemática de dos enteros tres decimales  ( 98.098)

Pr = (1-( Val.Abs ( Pi – F)/F)^0.5) x 1000

Donde:

Pr  =  Puntaje Máximo Asignado.

PG =  Media Geométrica de las propuestas hábiles en el rango 95% <= PO >= 100%

Pi   = Propuesta Evaluada.

Durante la Sección de escogencia de la Formula de igual manera se escogerá el factor “F“ de aplicación a la Formula dentro de los siguientes tres factores:

F = 0.995* PG

F = PG

F = 1.005*PG

ADJUDICACION: La Universidad adjudicará el contrato a la propuesta que adquiera el mayor puntaje en aplicación de la relación Pi.

3.3.6.- CRITERIOS DE DESEMPATE:

En caso de que hecha la evaluación conforme los factores de escogencia, exista empate entre dos o más propuestas, el desempate se hará de la siguiente manera:

- En caso de empate entre dos o más proponentes la adjudicación se hará a aquella propuesta más próxima al presupuesto oficial por exceso o defecto, en caso se persistir el empate se hará mediante sorteo.

Nota: En caso de resultar una sola oferta HÁBIL, después de hacer toda la evaluación técnico-jurídica y financiera,, esta será la favorecida sin necesidad de aplicar las fórmulas descritas previamente, siempre y cuando esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de acuerdo con los criterios legales de selección objetiva

CAPITULO IV

EL CONTRATO

4.1 PLAZOS DE SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN

4.1.1 El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.

4.1.2 El contratista tendrá tres (03) días hábiles contados a partir de la firma del contrato para legalizarlo (constituir las garantías requeridas en el contrato, pagar impuesto de timbre, si a ello hubiere lugar y cancelar derechos de publicación en el Diario Oficial, con observancia de las normas civiles, comerciales, fiscales y administrativas vigentes.

4.1.3. Si el adjudicatario no suscribe el contrato y lo legaliza dentro de los plazos señalados, la Universidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes.

4.1.4 Si el adjudicatario no suscribe el contrato y demás trámites necesarios para su legalización dentro del término señalado, quedará a favor de la Universidad del Cauca en calidad de sanción, el valor de la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

4.1.5 El plazo de la ejecución rige a partir de la firma del Acta de Iniciación, previo perfeccionamiento del contrato y cancelación del anticipo.  El contratista debe firmar el Acta de Iniciación de Obra, dentro de los tres (03) días calendario siguiente a la entrega del anticipo.

4.1.6 El contratista se obliga a atender las instrucciones impartidas por el interventor designado por la Universidad del Cauca.

4.2 ANTICIPO

La Universidad del Cauca entregará el 50% del valor del contrato de la presente invitación, antes de IVA al  contratistas en calidad de anticipo, que no podrá destinarse a fines distintos a los gastos relacionados con el objeto del contrato celebrar. El valor del anticipo  deberá ser manejado por el contratista conjuntamente con el interventor, mediante la apertura de una cuenta corriente en un banco legalmente autorizado. Los cheques que se libren con cargo a esta cuenta necesitan para ser pagados de la firma del contratista y el interventor.  Los gastos propios del anticipo estarán condicionados al plan de inversión del mismo presentado por el contratista.  Los rendimientos financieros que produzca el dinero entregado al contratista en calidad de anticipo pertenecen en su totalidad a la Universidad en consecuencia deberán ser entregados a ésta una vez se invierta en su totalidad el anticipo.

4.3 FORMA DE PAGO

La Universidad del Cauca pagará el valor del contrato,  en pesos colombianos mediante acta UNICA y FINAL de entrega y recibo  y liquidación suscritas entre el contratista y el interventor  contra entrega previo recibo a satisfacción por parte del interventor y amortización del anticipo, dado al contratista, en las se consignaran las cantidades de obra, los precios unitarios y los valores totales de los trabajos realizados.

4.3 	LA INTERVENTORÍA

La interventoría de la presente invitación a cotizar la realizarán profesionales universitarios adscritos al Area de Edificios Construcción y Mantenimiento Diegos Andres Castro García y Víctor Hugo Rodríguez López y el contratista adscrito al Área en mención Mario Velasco, o quienes hagan sus veces, los cuales asumirán las funciones y responsabilidades conforme el Acuerdo 015 de 2000 y ley 734/ 02.

4.4 GARANTÍAS

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de la Universidad las siguientes pólizas:

- Póliza de buen manejo de anticipo por el cien por ciento 100% del valor del mismo y con vigencia de la duración del contrato y dos (02) meses más.

- Póliza de cumplimiento, en cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- Póliza de responsabilidad civil extracontractual, en cuantía no inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- Póliza por pago de prestaciones sociales y salarios, en cuantía del cinco por ciento  (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de la duración del contrato y tres (03) años más.

- Estabilidad de la obra en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, con vigencia de tres (03) años contados a partir de la  suscripción del acta de liquidación del contrato.

MAG. DANILO REINALDO VIVAS RAMOS.

Rector

ANEXO No. 1

OFERTA TECNICO-JURIDICA

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR Nº  029    ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA LA OBRA  ENLUCIMIENTO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD LOCALIZADOS EN EL SECTOR HISTORICO.

Popayán, ________________________________

Señor

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad.

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en la invitación s de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para la obra Enlucimiento de fachadas de los edificios de la universidad localizados en el sector Histórico.

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que conozco el área donde se realizarán las obras, que he investigado la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes y las fuentes de material de explotación y elaboración de agregados, tanto para la fabricación de concretos como de rellenos.

- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la explotación, transporte y servidumbre de las fuentes de material; lo mismo que otros elementos de acuerdo a las especificaciones de construcción.

- Que he leído, conozco y acepto las cantidades de obra entregados por la Universidad del Cauca, al igual que los planos de diseño entregados en CD.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria

- Que me comprometo a ejecutar totalmente la obra en un plazo de __________________________________________(           )días calendario contados a partir de la entrega del anticipo por parte de la entidad contratante.

Que el valor de mi propuesta esta consignado en el sobre # 2 de la oferta económica.

- Que la presente propuesta técnico-jurídica consta de:

_________________________folios debidamente numerados

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

___________________________________

C.C. No. ____________________________

M.P. No.____________________________

Dirección ____________________________

Teléfono_____________________________

ANEXO No. 2

OFERTA ECONOMICA

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN  DE LOS TERMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR Nº  029    ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA LA OBRA  ENLUCIMIENTO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD LOCALIZADOS EN EL SECTOR HISTORICO.

Popayán, ________________________________

Señor

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad.

El suscrito______________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en la presente invitación a cotizar de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para la obra Enlucimiento de fachadas de los edificios de la universidad localizados en el sector Histórico

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que conozco el área donde se realizarán las obras, que he investigado la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes y las fuentes de material de explotación y elaboración de agregados, tanto para la fabricación de concretos como de rellenos.

- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la explotación, transporte y servidumbre de las fuentes de material; lo mismo que otros elementos de acuerdo a las especificaciones de construcción.

- Que he leído, conozco y acepto las cantidades de obra entregados por la Universidad del Cauca, al igual que los planos de diseño entregados en CD.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria

- Que me comprometo a ejecutar totalmente la obra en un plazo de __________________________________________(           )días calendario contados a partir dela entrega del anticipo por parte de la entidad contratante.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO					 $______________________

AUI		(   )%				  	 $______________________

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS  	 $______________________

IVA SOBRE UTILIDAD 	(    )%		 $______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA	 	 $____________________

DISCRIMINACION DE AUI:

ADMINISTRACIÓN			(   )%		$______________________

IMPREVISTOS			(   )%		$______________________

UTILIDAD				(   )%		$______________________

- Que la presente propuesta consta de: __________________________

folios debidamente numerados

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

___________________________________

C.C. No. ____________________________

M.P. No.____________________________

Dirección ____________________________

Teléfono_____________________________

ANEXO No. 4

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en LA INVITACIÓN A Nº 029  DE 2006, cuyo objeto se refiere  Enlucimiento de fachadas de los edificios de la universidad localizados en el sector Histórico

- Denominación:  el Consorcio se denomina ______________________

- Integración:  El Consorcio está integrado por:

Nombre			Nit o CC.			% de Participación

A

B-

- Duración:  La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta, por el término del contrato y año más.

- Responsabilidad:  Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

- Representante:  Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los _________________ de 2.006.

_________________________			_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                     de

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

ANEXO No. 5

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en LA INVITACIÓN A Nº 029  DE 2006, cuyo objeto se refiere  Enlucimiento de fachadas de los edificios de la universidad localizados en el sector Histórico.

- Denominación:  La Unión Temporal se denomina ___________________

- Integración:  La Unión Temporal está integrada por:

Nombre			NIT o CC			% de Participación

A

B

- Duración:  La duración de la Unión Temporal se extenderá desde la presentación de la propuesta,  por el término del contrato y un año más.

- Responsabilidad:  Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con el artículo

- Representante:  Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los ___________________ de 2.006.

_________________________			_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                   de