PROYECTO DE TERMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR

No. 072 DE 2006

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

1.1.-	OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, está interesada en recibir propuestas para LA COMPRAVENTA E INSTALACION DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 200 KVA CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y CABINA INSONORA (LISTA PARA ARRANCAR) requerida según las especificaciones técnicas de esta invitación a cotizar.

La PLANTA SOLICITADA debe cumplir las condiciones, cláusulas y términos exigidos en los presentes términos de referencia.

1.2.-OFERTANTES

Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de la convocatoria y que cumplan con la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera que a continuación se indican.

1.3.- 	ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendos, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la invitación.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

1.4.-	PROPUESTA ECONÓMICA

Al diligenciar los anexos el ofertante no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la información en ellos requerida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las propuestas; lo contrario, generará el rechazo de la propuesta.

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del objeto de la presente invitación a cotizar.

Al formular la propuesta, se deberá tener en cuenta la afiliación de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social, Pensiones, Riesgos Profesionales así como todos los impuestos, tasas y contribuciones parafiscales vigentes (Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar), igualmente las tasas, impuestos y contribuciones vigentes que afecten la ejecución del contrato y las actividades que de ella se deriven.

Serán de responsabilidad exclusiva del ofertante los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios de la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y pérdidas que se deriven de dichos errores. No obstante lo anterior, entre la fecha de inicio y cierre de recepción de propuestas, el ofertante podrá depositar en la urna en sobre cerrado, aclaraciones o modificaciones a su propuesta.

La propuesta económica debe contener todas y cada una de las actividades a desarrollar por el contratista a fin de garantizar la ejecución  total de objeto contractual bajo las condiciones técnicas requeridas por la Universidad y auditadas por el Convenio que soporta la presente invitación a cotizar.

1.5.-	MONEDA DE LA PROPUESTA

Los ofertantes deberán presentar los precios de las propuestas en pesos colombianos.

1.6.-PROPUESTAS CONJUNTAS: CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Podrá formularse una propuesta por dos o más personas jurídicas en forma conjunta.

Si la propuesta es presentada en forma conjunta, Unión Temporal o Consorcio, se debe anexar documento reconocido notarialmente en el que se otorgue a una persona natural la representación prejudicial y judicial para todo lo que se ha referido en este proceso y el contrato que de él se derive.

Cuando se trate de información de un factor de evaluación cuyo verificación o puntaje final sea el resultado de la sumatoria de las evaluaciones individuales de los integrantes del consorcio o unión temporal, cada uno de ellos deberá diligenciar, presentar y acreditar la información solicitada, de acuerdo con las exigencias de los términos de referencia.

1.7.-VALIDÉZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez igual a la del término estipulado en la garantía de seriedad de la misma.

1.8.-PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente invitación.

1.9.- RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la invitación.  La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la invitación.

1.10.-CONDICIONES PARA DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN A COTIZAR

La Universidad del Cauca, podrá declarar desierta la presente invitación dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, de acuerdo con los términos del artículo 2 de Acuerdo 015 de 2000, o por que sobrevengan razones de fuerza mayor, o graves inconvenientes que impidan a la Universidad, cumplir con la obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no dará derecho a los proponente  para solicitar indemnización.

Contra la resolución que de declaratoria desierta procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y sustentado ante el Rector de la Universidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la notificación del acto administrativo que así lo declare.

En todo caso no procederá la declaratoria de desierta de la invitación cuando sólo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

1.11-	 RECHAZO DE PROPUESTAS

La Universidad del Cauca, rechazará las propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos:

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes.

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en el numeral 4.1. o no se ajusten a las condiciones de ley para cada caso.

- Cuando el ofertante no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente invitación.

1.12.-	PRORROGA DE LA INVITACION A COTIZAR

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, o cuando lo soliciten las dos terceras (2/3) partes de las personas que hayan retirado términos de referencia, se podrá prorrogar la fecha de cierre del invitación a cotiza. Dicha prórroga se comunicará mediante adendo y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

1.13.-RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

###### La presente invitación se rige por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la  Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993, el  Acuerdo 015 de 2000.

###### 1.14 	PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, podrá prorrogar la fecha de cierre de la invitación a cotizar. Dicha prórroga se comunicará mediante adendo y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1.1. -	OBJETO : LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, está interesada en recibir propuestas a precio global para LA COMPRAVENTA E INSTALACION DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 200 KVA CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y CABINA INSONORA (LISTA PARA ARRANCAR) requerida según las especificaciones que a continuación se detallan.

2.2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MINIMAS:

GRUPO GENERADOR DIESEL, 200 KVA, FP=0.8, 208/120 VOLTIOS 60 HZ, EFECTIVOS HASTA 1.367 MSNM.

- MOTOR:

Diesel de 6 cilindros en línea, 1.800 RPM, 4 tiempos, inyección directa, enfriado por  agua, con los siguientes accesorios:

Filtros:	Tipo sellado de aceite, combustible, separador de agua del combustible e inhibidor de corrosión del refrigerante.

Filtro de aire tipo seco con indicador de servicio.

Sistema de inyección:	Con gobernador electrónico cumpliendo con BS5514, clase A1.

Aspiración:	Turbocargado

Sistema de combustible:	Tanque con capacidad para 10 horas de servicio continuo.

Sistema de enfriamiento:	Radiador para temperatura exterior de 50 °C ventilador, sistema tensor de correas y guardas de protección.

Precalentador:	Para el refrigerante del motor provisto de termostato y presostato para desconexión automática.

Sistema eléctrico:	Sistema eléctrico de 12 VDC. Incluye motor de arranque, alternador para carga de batería y válvula de control de paso de combustible.

Tablero de control:	Tablero modelo detector de alarmas digital sobre aisladores de vibración en el grupo generador.

Arranque y parada, manual o automático.

En el lado del motor:

Monitoreo visual.

Alta y baja temperatura del   refrigerante.

Bajo nivel de combustible.

Baja presión de aceite

Sobrearranques

Sobrevelocidad

Motor en funcionamiento

Voltaje de batería

Horas de funcionamiento

Estas protecciones detienen el equipo en caso de ocurrir una avería que alcance valores críticos.

Prealarmas:	Para condiciones de:

Alta y baja temperatura

Baja presión de aceite

Estas protecciones se activan en caso de detectar averías pero no interrumpen el funcionamiento del equipo mientras no alcance valores críticos.

Cada alarma y prealarma se identifica mediante un LED y están

provistas para salidas para control remoto.

Carga inicial: El equipo se entrega con carga completa de lubricante y

refrigerante con inhibidor de corrosión

GENERADOR:

Generador sin escobillas, acoplado directamente al motor mediante discos de

acero flexible, de construcción a prueba de goteo, con las siguientes

características:

Rotor                                 Balanceado dinámicamente, con devanados

tropicalizados( resina epódica impregnada) y con      aislamiento clase H, de paso 2/3 para minimizar armónicos.

Excitación	Rotativa de imán permanente(PMG), sin escobillas, que asegura una capacidad de corriente de salida hasta el 300% durante un máximo de 10 segundos, lo que permite una mejor respuesta en arranque de motores de gran inercia y/o el rápido disparo de las protecciones en caso de corto circuito.

Regulador de voltaje	De estado sólido con protecciones incorporadas por sobre excitación y sub-frecuencia, con detección de voltaje trifásico y regulación máxima de 1.0% entre vacío y plena carga.

Ajuste de voltaje	Desde el tablero de control

Tablero de control	Sección tablero modelo detector de alarmas digital.

En el lado del generador

Indicadores: 	Lectura de las siguientes variables

Frecuencia

Voltaje AC (trifásico)

Corriente AC (trifásica)

Protección:	Breaker totalizador

Montado a un lado del generador con la capacidad correspondiente al nivel de tensión.

Cabina insonora:	75 dB (1m) a plena carga

Transferencia automática con contactores ABB

Se deben especificar las marcas de todos los componentes.

La localización de la planta eléctrica se efectuara en el espacio adecuado para ella en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud junto a la sub-estación eléctrica. (según planos arquitectónicos y visita técnica).

PATIN

El conjunto motor-generador y su radiador van montados sobre un patín

acero con casillero para baterías, suministrando un espacio amplio para puntos

de interconexión eléctricos y mecánicos dentro del patín y facilitar su manejo.

PINTURA

Los componentes de lamina de acero del grupo generador será pintado usando

un proceso de deposición eléctrica catódica de doble recubrimiento. Este proceso

usa una limpieza de fondo y tratamiento previo, recubrimiento/horneado con

base epóxica para la resistencia a la corrosión, y recubrimiento/horneado con

recubrimiento final acrílico para durabilidad y resistencia a los rayos

ultravioletas.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Silenciador para el escape. Grado critico, con conector flexible en acero y tubería de escape.

Aisladores de vibración tipo resorte con capacidad de aislar la vibración del grupo generador en un 95%.

Batería tipo plomo-acido, con sus cables de conexión.

Cargador de baterías de estado solidó.

Un juego de planos y manuales (instalación, operación y mantenimiento y catalogo de partes que correspondan exactamente a la marca y modelo ofrecido) en idioma español.

DESEMPEÑO

Parámetros garantizados de desempeño del equipo ofrecido están definidos dentro de las siguientes bandas:

Máxima regulación de voltaje entre vacío y plena carga +/- 1.0%

Máxima variación de voltaje a carga constante +/- 1.0%

Máxima regulación de frecuencia entre vacío y plena carga 5%

Máxima variación de frecuencia a carga constante +/- 0.5%

Aceptación del 100% de la carga nominal en un solo paso.

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

Incluye:

Transporte al sitio de trabajo

Anclaje del equipo

Instalación de los sistemas de: combustible y escape

Instalación de precalentador y cargador de baterías

Arranque pruebas y puesta en marcha

Una vez efectuada la entrega y recibo satisfacción de los equipos, el contratista proveerá un servicio de mantenimiento gratuito por doce (12) meses contados a partir de esta fecha, correspondiente a 6 visitas una cada dos meses, atención por llamadas de emergencia y mano de obra para cambio de aceite y filtros. Tiempo máximo de respuesta a las emergencias 4 horas.

El fabricante de los equipos deberá acreditar según constancia que se encuentra certificado con la norma ISO 9001:2000, norma ICONTEC,  o por otra norma de calidad avalada por entidades gubernamentales, o en su defecto, que se encuentra en proceso de certificación.

Garantía de los equipos por defectos de fabricación y montaje:

La garantía por defectos de fabricación es de un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción y la garantía por defectos en el montaje es de un (1) año.

2.3. - SITIO DE INSTALACIÓN Y ENTREGA

La instalación y entrega de la planta se debe hacer en las instalaciones de la Universidad del Cauca, en Popayán, Facultad de Ciencias de la Salud, junto a la sub-estación eléctrica.

2.4.- OTRAS CONDICIONES DE LA OFERTA

2.4.1 Cotizaciones: La cotización debe incluir la instalación en el sitio determinado.

2.4.2 TIEMPO DE ENTREGA: El proponente deberá entregar la planta debidamente instalada y funcionando en el sitio determinado dentro de los 45 días calendario siguientes a la legalización del contrato. Se entiende como plazo de entrega el número de días que el proveedor propone para la entrega e instalación de la planta.

2.4.3 TIEMPO DE GARANTIA: El proveedor dará a la Universidad del Cauca una garantía mínima de 1 AÑO contado a partir del recibido a satisfacción.

2.4.4 SERVICIO POSTVENTA OFRECIDO: El proponente deberá presentar el esquema de soporte técnico y servicios adicionales ofrecidos, así como el procedimiento y plazo para la atención de reclamos y suministro de repuestos e insumos, y las condiciones exigidas para la prestación del soporte o asistencia técnica.

2.5.-	LA INTERVENTORIA

La interventoría de la presente invitación a cotizar la realizará el Ingeniero Miguel José Latorre, Coordinador del Área de Equipos de la Universidad del Cauca, quien deberá reportar a la Vicerrectoría Administrativa cualquier hecho y asumirá su responsabilidad en los términos del artículo 3 del Acuerdo 015 de 2005  y la ley 734 de 2002.

2.6.-	PRESUPUESTO OFICIAL

Para la ejecución del presente proyecto, la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto total de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000), INCLUIDO IVA según certificaciones así:

- Certificación de Disponibilidad Presupuestal No. 200603122, del 30 de junio de 2006, de la División Financiera de la Universidad del Cauca

2.7. - FORMA DE PAGO

La Universidad del Cauca pagará el valor del contrato a celebrar en pesos colombianos, así:

Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato al momento de la legalización del mismo y el saldo al recibo del objeto contractual el cual será certificado mediante acta de recibo a satisfacción por parte del Interventor y la factura o la cuenta de cobro respectiva.

2.8.-REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A COTIZAR

Para participar en la presente invitación a cotizar los ofertantes deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones, que de no cumplirse invalidará la propuesta para ser evaluada:

- No hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional, el Articulo 6 del Acuerdo 015 de 2000, o Estatuto Propio de Contratación.

- Haber cancelado el valor de los términos de referencia.  En caso de Consorcios o de Uniones Temporales, basta que uno de los integrantes de estos lo haya cancelado.

- Estar debidamente inscritos, clasificados y calificados, a la fecha de cierre de la presente invitación, en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, con jurisdicción en el Municipio en el cual el ofertante tenga su actividad principal, de acuerdo con el decreto número 92 de 13 de enero de 1.998.

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, anexar la documentación exigida y que la misma se ajuste a las condiciones de ley.

- Cuando el ofertante fuere una persona jurídica, ésta deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y 1 año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.

- No figurar en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.

SECCIÓN III

DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la oferta, la presente invitación a cotizar, los adendos que se realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

Los documentos de la invitación comprenden:

3.1.1.-	Los documentos de inscripción, calificación y clasificación del oferente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su jurisdicción y la información dada en ellos por el mismo.

3.1.2.-	La resolución de apertura de la invitación a cotizar.

3.1.3.-	Los términos de referencia.

3.1.4.-	Los adendos suministrados antes del cierre de la invitación a cotizar.

3.1.5.-	Los formularios de presentación de la propuesta debidamente diligenciados

3.1.6.-	La garantía de seriedad de la propuesta

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1.-	DOCUMENTOS NECESARIOS

La oferta deberá contener los siguientes documentos, considerados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, como necesarios para la verificación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando no cumplan con los requisitos de ley,  será causal de INADMISIÓN de la oferta.

# CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCION DEL PROPONENTE O DE CADA UNO DE LOS PROPONENTES SI LA OFERTA ES EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

4.1.2.-	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

### Solamente si el proponente es una persona jurídica. En el evento en que el representante legal no tenga facultad para presentar la propuesta y suscribir el contrato por exceder las cuantías señaladas, en el respectivo documento deberá anexar la correspondiente autorización del órgano social competente.

Tratándose de sociedad extranjera deberá acreditar que tiene domicilio en Colombia, registrado en la respectiva Cámara de Comercio.

Igualmente deberá presentarse la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y su representación legal, cuando a esto último hubiere lugar. En defecto de dicho documento de inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el registro en la respectiva Cámara de Comercio en el territorio Colombiano.

Adicionalmente, deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.

### 4.1.3.-	POLIZA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA O CONSTANCIA DE DEPOSITOS.

La póliza de garantía o constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta deberá contener la siguiente información:

ASEGURADO:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

VIGENCIA:	SESENTA DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

OBJETO:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA INVITACIÓN A COTIZAR No 072 de 2006.

VALOR ASEGURADO: $10% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

# 4.1.4.-PROPUESTA ECONOMICA

El proponente deberá presentar su propuesta indicando cada una de las especificaciones, marcas y especificaciones técnicas de fabricante de los equipos que componen el sistema completo (motor, generador, sistema de control y protección).

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del objeto de la presente invitación a cotizar. Aquellas que superen el presupuesto oficial, será RECHAZADA.

No obstante lo anterior, entre la fecha de inicio y cierre de recepción de propuestas, el ofertante podrá depositar en la urna en sobre cerrado, aclaraciones o modificaciones a su propuesta.

El proponente  puede agregar secciones que aclaren o amplíen la información.

# 4.1.5.-	INFORME SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y ACREDITACION SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS

Para determinar la experiencia del proponente éste deberá suministrar la información requerida en la presente invitación así:

Experiencia especifica del cotizante: El proponente deberá acreditar experiencia en la venta e instalación de plantas eléctricas de esta capacidad o superiores, en los últimos tres (3) años.

Lo anterior se acreditará de la siguiente manera:

a) Constancia de cumplimiento expedido por parte del contratante, o el acta de liquidación final suscrita por las partes cuando la experiencia a acreditar  provenga de entidad publica y/o privada. O

b) La Copia de la factura y la constancia de cumplimiento expedido por parte del contratante.

4.1.6.-	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

De acuerdo con el Anexo No. 2, para el caso de Consorcio.

De acuerdo con el Anexo No. 3 para el caso de Unión Temporal.

4.1.7.-  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (R.U.T), VIGENTE.

    - CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DONDE CONSTE QUE NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 60 DE LA LEY 610 DE 2000.

Se considera como requisito necesario que el proponente no se encuentra en el Boletín de Responsables fiscales de la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo establecido en la ley 610 de 2.000; la Oficina jurídica verificara dicha información.

    - COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL PERIODO FISCAL 2005. CON DICHA DECLARACIÓN EL PROPONENTE ACREDITARA SU CAPACIDAD FINANCIERA Y DEMOSTRARÁ UN PATRIMONIO LÍQUIDO MAYOR O IGUAL AL 50 % DEL PRESUPUESTO OFICIAL .

4.1.10. CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS.

El proponente presentará su oferta de acuerdo con el modelo de carta suministrado por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA en el Anexo No.1, firmada por el proponente, representante legal, indicando su nombre, dirección, teléfono y fax.

Con la firma de la carta de aceptación de los términos se entienden firmados por el proponente todos los documentos de la misma, excepto lo concerniente, a ratificaciones de enmendaduras.

4.1.11.- CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE QUE EL PROPONENTE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL EQUIPO OFERTADO. ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER EMITIDA POR EL O LOS FABRICANTES DIRECTOS DE LOS EQUIPOS.

# 4.2	OTROS DOCUMENTOS

El proponente deberá anexar la siguiente información adicional, la cual si se deja de presentar no invalida la propuesta para la evaluación:

# 4.2.1.- COPIA AL CARBÓN DE LA CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA O RECIBO DE CAJA EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

SECCIÓN V

  - REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

Para personas naturales y jurídicas se verificará vía Internet que no figuren en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.  En caso de estar incluido en este boletín, se declarará NO ADMISIBLE la propuesta.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de referencia.  Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas NO ADMISIBLES.

  - FACTORES DE ESCOGENCIA

Los valores de las propuestas y del presupuesto oficial para todos los cálculos del presente numeral se tomarán antes de IVA.

La revisión de los requisitos jurídicos será elaborada por parte de la Oficina Jurídica, la cual no otorga puntaje, sin embargo el no cumplimiento de los requisitos de tipo legal exigidos en los términos hará inamisible la propuesta. De igual manera se presentará el informe financiero de la propuesta, por parte de la División Financiera  y la Revisión Técnica por parte del Comité Técnico designado por la Junta de Licitaciones y Contratos.

El informe de verificación de requisitos y el cuadro comparativo de calificación de propuestas serán presentados a la Junta de Licitaciones y Contratos para su aprobación.

La evaluación de las ofertas se harán sobre la base de cien (100) puntos que se aplicarán a los siguientes factores:

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PUNTAJE |
| --- | --- |
| 1. Precio | 75 |
| 2. Valor Agregado | 15 |
| 2. Capacidad Financiera | 10 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 |

5.2.1.	ANÁLISIS Y PONDERACIÓN

5.2.1.1.-  PRECIO. Se otorgará un máximo de SETENTA Y CINCO (75) puntos al proponente que ofrezca el menor precio, 65 puntos al proponente que ofrezca el segundo menor precio, 55 puntos al tercer menor precio, 45 puntos al cuarto menor precio y 35 puntos a los proponentes cuyo precio sea igual o superior al quinto menor precio.

5.2.1.2.- VALOR AGREGADO.	Se otorgará un máximo de QUINCE (15), puntos al proponente 	que  incluya ofrecimientos adicionales que se determinen como un valor agregado entre los siguientes:

5.2.1.2.1. Al proponente que ofrezca una garantía de 2 años sin costos adicionales para la Universidad.

5.2.1.3- CAPACIDAD FINANCIERA: Se otorga un máximo de DIEZ (10) puntos al proponente  que demuestre un Patrimonio Líquido mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial.

5.3.- ADJUDICACION

La adjudicación del contrato se hará por resolución motivada al proponente que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación, de acuerdo a los criterios establecidos para el efecto. Contra dicho  acto administrativo no procederá recurso alguno.

La adjudicación se realizará dentro de los tres (3) días siguientes a la  presentación de los informes de evaluación de las propuestas.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido.  A los no favorecidos se les comunicará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

En caso de empate se decidirá  por balotas.

5.4.-REQUISITOS PARA CELEBRAR EL CONTRATO

El oferente seleccionado debe aportar original o fotocopia legible de los siguientes documentos:

    - Certificado de no aparecer reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, vigente.

    - Declaración juramentada de que en los últimos 6 meses ha pagado los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARP), conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (artículo 50 Ley 789 de 2002).

    - Recibo de consignación por el valor equivalente al 3% del SMMLV ($12.240,oo. año 2006)  Entidad Financiera, BANCAFE No. 018-99334-5, debe indicarse el nombre de la persona natural o jurídica que lo requiere, código del consignante, cédula de ciudadanía, NIT, cédula de extranjería, pasaporte o sociedad extranjera sin NIT en Colombia.  A la copia del formulario de consignación, se le deberá anexar una declaración juramentada de acuerdo con el anexo No.4.

    - Constituir las pólizas a que haya lugar de conformidad con el Acuerdo 015 de 2000.

    - Acreditar el pago del impuesto de Timbre y la publicación en el Diario Oficial, si hubiere lugar.

    - Aportar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación y la copia de la vigencia de la matrícula profesional expedida por el COPNIA, para el caso de personas naturales y para personas jurídicas de quien avale la propuesta.  Para las propuestas presentadas en Uniones temporales o consorcio este requisitos se entiende para cada uno de los integrantes.

    - Demás documentos de ley.

    - Advertencia: Si el oferente seleccionado no aporta los documentos arriba relacionados, dentro de los 3 días siguientes a la comunicación de la selección, la Universidad se reserva el derecho a ampliar el plazo o a no contratar con él,  sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza y en dicho evento contratará con el segundo oferente favorecido por la calificación.

5.5.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR

Corresponde adjudicar el contrato al Rector de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y al adjudicatario.

5.6.-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

5.7.-LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizará los trámites de legalización del mismo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Los trámites de legalización, a cargo del contratista, incluyen: constitución de las garantías solicitadas; pago del impuesto de timbre, publicación en el Diario Oficial, pago de salud y aportes parafiscales y certificación de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría.

Nota: la Universidad del Cauca se reserva la facultad de solicitar las aclaraciones, que considere pertinentes.

Atentamente

DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

ANEXO No. 1

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

DE LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 072 de 2006.

Magister

DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en los términos de la invitación a cotizar NO. 0XX DE 2006, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta, cuyo objeto se refiere a la CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y CABINA INSONORA (LISTA PARA ARRANCAR).

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad del juramento que la sociedad que represento no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad del juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria y que no figura la sociedad que represento como deudora morosa en el boletín de la Contraloría General de la República.

- Que me comprometo a ejecutar estas actividades en el tiempo estipulado en la presente invitación a cotizar y a suscribir las prorrogas por el tiempo que la Universidad del Cauca considere pertinentes.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

VALOR DE LAPROPUESTA 					_______________

IVA 									_______________

VALOR TOTAL 							_______________

- Que la presente propuesta consta de:_______________folios debidamente numerados.

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

__________________________________

C.C. No. ____________________________

Dirección ___________________________

Teléfono____________________________

# CONSTITUCION CONSORCIO

ANEXO No. 2

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en el invitación a cotizar No. 0XX de 2006,  cuyo objeto se refiere AL SUMINISTRO COMPRAVENTA E INSTALACION DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 200 KVA CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y CABINA INSONORA (LISTA PARA ARRANCAR).

Denominación:  el Consorcio se denomina ______________________

- Integración:  El Consorcio está integrado por:

Nombre			Nit o CC.			% de Participación

A							%

B-							%

- Duración: La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del servicio, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con el artículo 7° de la ley 80 de 1.993 y con las disposiciones que la reglamenten o adicionen.

- Representante: Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los _________________ de 2.006.

C. C. No                  de 				C. C. No                     de

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

ANEXO No. 3

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ___________________, quienes actuamos en nombre de ______________________ y ________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Unión Temporal, para participar en

- Denominación:  La Unión Temporal se denomina ___________________

- Integración:  La Unión Temporal está integrada por:

Nombre			NIT o CC			% de Participación

A							%

B							%

- Duración: La duración de la Unión Temporal se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del suministro, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad: Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con el artículo 7° de la ley 80 de 1.993 y con las disposiciones que la reglamenten o adicionen.

- Representante:  Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los ___________________ de 2.006.

_________________________			_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                   de