## Hoja1
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
ANEXO B
PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA | MES | 2
1.02 | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 120 M2, PISO EN BASE GRANULAR, BASTIDORES EN MADERA,CERRAMIENTO EN MADERA OTOBO O SIMILAR,CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT | GLOB | 1
1.03 | PROVISIONAL ELÉCTRICA Y DE ILUMINACIÓN 50 ML , INCLUYE CABLES EN ALUMINIO AISLADOS PVC 1/0 Y 2/0, CAJA METALICA 4 CIRCUITOS,TACO TERMOMAGNETICO UNIPOLAR HQO 30 A, TOMA TRIFASICO, VARA DE CLAVO | GLOB | 1
1.04 | PROVISIONAL HIDRO-SANITARIA 30 mts, INCLUYE CHEQUE RED WHITE 1 1/2",CODOS 45° 1/2", REGISTRO 3/4", TUBERIA DE PRESION 3/4", TUBERIA PRESION 4" | GLOB | 1
1.05 | CONSTRUCCIÓN BATERÍA BAÑOS PROVISIONALES, PISO BASE CONCRETO 2000 PSI,, TEJA ETERNIT, CERRAMIENTO EN TABLA, 6 SANITARIOS, 3 LAVAMANOS, PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS, AREA CUBIERTA 40 M2, PUERTAS MADERA. | GLOB | 1
1.06 | DEMOLICIÓN DE MURO CERRAMIENTO EXISTENTE EN LADRILLO, ADOBE Y BAHAREQUE, INCLUYE ELEMENTOS DE REFUERZO EXISTENTE. EL VALOR UNITARIO COMPRENDE EL ACARREO INTERNO DEL MATERIAL SOBRANTE HACIA SITIO DE DEPOSITO Y CARGUE. | M2 | 190
1.07 | REPLANTEO DE MUROS Y EDIFICACIONES | M2 | 4400
1.08 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA DE ZINC Y BASTIDORES DE MADERA - H=2.50 MTS.INCLUYE GUADUAS DE REFUERZO, , CONCRETO 1500 PSI PARA ANCLAJES. | ML | 70
1.09 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEMOLICIONES | M3 | 230
SUBTOTAL
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | MURO EN LADRILLO COMUN ARCILLA DE 24X12X7CMS. EN MUROS Y FACHADAS, ANCHO DEL MURO 0,25 (TIZON) | M2 | 1037.6526
2.02 | MURO EN LADRILLO COMUN ARCILLA DE 24X12X7 CMS. EN MUROS PUNTOS FIJOS Y BATERIAS DE BAÑOS 0,15, MUROS EN SOGA. | M2 | 1750
2.03 | MURO EN LADRILLO COMUN ARCILLA DE 24X12X7 CMS. EN MUROS ANTEPECHOS , MUROS EN SOGA | M2 | 124
2.11 | ESTRIAS EN COLUMNAS Y PANTALLAS | ML | 620
SUBTOTAL
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 | TOPOGRAFÍA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO GENERAL ESTRUCTURA | M2 | 4595
3.02 | EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 6900
3.03 | SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO | M3 | 865
SUBTOTAL
4 | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA
4.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DE 60000 PSI | KG | 165000
SUBTOTAL
5 | CIMENTACIÓN
5.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO PARA MUROS DE CONTENCIÓN | M3 | 162
5.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA DE CIMENTACIÓN. PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 1045
SUBTOTAL
6 | MUROS EN CONCRETO REFORZADO
6.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 1 (4,2 x 0,3) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 16
6.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 2 '(3,6 x 0,3) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 14
6.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 3 (3,2 x 0,3) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 31
6.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 4 '(3,0 x 0,3) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 35
6.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 5 '(9,75 x 0,25) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 31
6.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 6 (2.25 x 0,25) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 9
6.07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 7 (2.0 x 0,25) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 20
6.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 8 (1.75 x 0,25) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 7
6.09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 9 '(1.50 x 0,25) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 8
6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 10 '(2,55 x 0,15) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 5
SUBTOTAL
7 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO
7.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS C1 (0,4 x 0,4) PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 37
7.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA 'COLUMNAS C2 (0,6 x 0,3)PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 27
7.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS C3 (0,4 x 0,4)PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 8
7.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS C4 (r = 0,20)PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 3
7.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS C5 (0.4 x 0.55)PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 33
7.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS C6 (0.8 x 0,3)PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 27
SUBTOTAL
8 | LOSAS EN CONCRETO REFORZADO
8.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA 'LOSA ALIGERADA PRIMER PISO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 700
8.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA MACIZA PRIMER PISO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 350
8.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 917
8.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA ALIGERADA TERCER PISO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 917
8.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA ALIGERADA CUARTO PISO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 355
SUBTOTAL
9 | PUNTOS FIJOS - ZONA ESCALERAS
9.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS PUNTOS FIJOS CCTO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 8
SUBTOTAL
10 | RAMPA ACCESO PARQUEADERO SÓTANO
10.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN RAMPA ACCESO PARQUEADERO CCTO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | ML | 20
10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA 'MACIZA RAMPA ACCESO PARQUEADERO CCTO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 88
SUBTOTAL
11 | CUBIERTAS Y CIELOS
11.01 | CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO,INCLUYE GANCHOS, AMARRAS, SELLAMIENTOS, EMPAQUES | M2 | 990
11.02 | CABALLETE EN TEJA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE GANCHOS, AMATTAS, SELLAMIENTOS, EMPAQUES | ML | 39
11.03 | SOLAPAS DE REMATE SUPERIOR DE FACHADAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, LONGITUD DE DESARROLLO DE LA SOLAPA 50 CMS, INCLUYE CORTE DE MURO CON CORTADORA PARA FIJACION DE LAMINA | ML | 150
11.04 | ALFAJIA EN CONCRETO ANCHO 25 CMS, ESPESOR 8 CMS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 116
SUBTOTAL
12 | IMPERMEABILIZACIONES
12.01 | SELLO DE JUNTAS MEDIA CAÑA PERIMETRAL DE TERRAZAS TIPO SIKAFIX HH EN LA UNIÓN DE MUROS CON LOSAS O ELEMENTOS SIMILARES , FOSO DE ASCENSORES | ML | 290
12.02 | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE ZONAS COMUNES Y TERRAZAS CON MEMBRANAS A BASE DE PVC PLASTIFICADO CON ARMADURA DE FIBRA DE POLIESTER DEL TIPO SIKAPLAN 12 O SIMILAR | M2 | 600
12.03 | IMPERMEABLIZACIÓN DE FOSO DE ASCENSORES CON SIKA MORTERO 101 O SIMILAR, 2 CAPAS. | M2 | 18
SUBTOTAL
13 | CONTRAPISOS Y BASES PARA PISOS
13.01 | MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO PARA UNIÓN LOSA DE FONDO Y MURO EN RELACIÓN CEMENTO ARENA 1:3 PARA TANQUE DE AGUA,FOSO DE ASCENSORES Y TERRAZAS | ML | 295
13.02 | MORTERO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA PISOS DE TERRAZAS, ZONAS HÚMEDAS Y BALCONES EN RELACIÓN CEMENTO ARENA 1:3 - E MÍNIMO=0.04 MTS." | M2 | 610
SUBTOTAL
14 | ACABADO DE PISOS Y PREFABRICADOS
14.01 | TOPELLANTAS PREFABRICADOS EN CONCRETO, DIMENSIONES 0.60X0.20X0.10 MTS, ANCLAJE CON VARILLA 3/8", APLICACIÓN EPOXICO PARA FIJACION | UND | 62
SUBTOTAL
15 | ASEO Y VARIOS
15.01 | ASEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN | MES | 8
SUBTOTAL
16 | RED DE ACUEDUCTO
16.01 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=4" | ML | 62
16.02 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=3" | ML | 34
16.03 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=2" | ML | 130
16.04 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1" | ML | 38
16.05 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1 1/2" | ML | 105
16.06 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=3/4" | ML | 42
16.07 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" | ML | 123
16.08 | LLAVE DE PASO 4" RED WHITE | UN | 1
16.09 | LLAVE DE PASO 3" RED WHITE | UN | 3
16.1 | LLAVE DE PASO 2" RED WHITE | UN | 10
16.11 | LLAVE DE PASO 1" RED WHITE | UN | 3
16.12 | LLAVE DE PASO 1 1/2" RED WHITE | UN | 4
16.13 | LLAVE DE PASO 3/4" RED WHITE | UN | 3
16.14 | LLAVE DE PASO 1/2" RED WHITE | UN | 7
16.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN PUNTOS HIDRAÙLICO 1/2", INCLUYE ACCESORIOS | UN | 105
SUBTOTAL
17 | RED CONTRA INCENDIOS
17.01 | TUBERÍA HG 3" | ML | 129
17.02 | SIAMESA D=2 1/2" CONCENTRACIÓN | UN | 1
17.03 | GABINETA CONTRA INCENDIO CLASE II | UN | 8
SUBTOTAL
18 | RED SANITARIA
18.01 | TUBERÍA PVC SANITARIA D=2" | ML | 138
18.02 | TUBERÍA PVC SANITARIA D=4" | ML | 302
18.03 | TUBERÍA PVC SANITARI D=6" | ML | 113
18.04 | TUBERÍA PVC SANITARIA D=3" | ML | 183
18.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTOS SANITARIO 2", INCLUYE ACCESORIOS | UN | 89
18.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTOS SANITARIO 3", INCLUYE ACCESORIOS | UN | 3
18.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTOS SANITARIO 4", INCLUYE ACCESORIOS | UN | 42
18.08 | CONSTRUCCIÒN DE CAJA DE INSPECCIÒN EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,6X0,6 INCLUYE TAPA, REFUERZO, CAÑUELA ESMALTADA | UN | 5
18.09 | FLOTADOR HK BOLA PLÁSTICA | UN | 1
18.1 | BOMBA SUMERGIBLE | UN | 1
SUBTOTAL
19 | TUBERIA VENTILACIÓN
19.01 | TUBERÍA PVC VENTILACIÓN D=3" | ML | 104
SUBTOTAL
20 | CUBIERTA
20.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS 'DE CUBIERTA (0,4 x 0,4) CCTO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | ML | 435
20.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA MACIZA EN LA CUBIERTA CCTO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 27
20.03 | PERLINES ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ACEITE | KG | 4770
SUBTOTAL
21 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D. MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
21.01 | AMPLIACIÓN CAMARA DE REGISTRO C1 EN CONCRETO PARA ALOJAMIENTO DE BARRAJE TRIFÁSICO PREFORMADO DE MEDIA TENSIÓN, 4 VÍAS, 15 KV. | UNID | 1
21.02 | CONSTRUCCIÓN CAMARA DE REGISTRO EN CONCRETO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN (C2, C3, C4, C5 ). | UNID | 4
21.03 | DUCTO TUBO PVC CONDUIT DB PESADO 4" X 6 MTS. | UNID | 34
21.04 | INTERVENCION ANDEN, EXCAVACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA PVC CONDUIT DB 4" Y REPOSICIÓN DEL MISMO EN CONCRETO DE 21 MPA ESPESOR PROMEDIO 0,07 MTS | ML | 0
21.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA MALLA A TIERRA DE 7M X 7M, 6 VARILLAS DE CU CU 2,4M, SOLDADURA EXOTÉRMICA 150G, CABLE CU 2/0 DESNUDO, TRATAMIENTO DE TIERRA Y CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 30X30 CON SU RESPECTIVA TAPA, TODOS LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO DEBEN IR INTERCONECTADOS ENTRE SI, ADEMAS SE DEBE REALIZAR Y PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RESISTENCIA A TIERRA Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO. | UNID | 1
APANTALLAMIENTO
21.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAPA CRUZ CONEXIÓN VARILLA-CABLE DEHN REF. 316 163 | UNID | 18
21.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE PLÁSTICO PARA CONDUCTOR DENH REF. 253 060 CADA 1,5M | UNID | 340
21.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAPA EN U DOBLE ALA Ø1/2" FIJACIÓN TUBERÍA PARED INC 2 PERNOS EXPANSIÓN 3/8"X2" | UNID | 40
21.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAPAS DE DESCONEXIÓN DEHN REF. 450 000 | UNID | 27
21.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 GRS | UNID | 3
21.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA CU CU 5/8"X2,4M PARA PUESTA A TIERRA EN BAJANTES | UNID | 3
21.12 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE CONCRETO 30X30X40 CMS PARA INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA | UNID | 3
21.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTA CAPTORA VARILLA AL 5/8"X0,6M | UNID | 17
21.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTA CAPTORA VARILLA AL 5/8"X0,4M | UNID | 3
21.15 | SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE CU NO. 1/0 DESNUDO | ML | 70
21.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE PARA PUNTA CAPTORA TIPO GRAPA DENH 275016 O SIMILAR | UNID | 20
21.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA RD 810/16 MM ST/TZN | ML | 15
21.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO NO. 8 | ML | 260
21.19 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 KVA, TENSION PRIMARIA 13200V, TENSION SECUNDARIA PLENA 214/124V FRECUENCIA 60 HZ, DEBANADO MT/ BT COBRE/COBRE. TIPO SECO CLASE H. AHORRADOR 20/20 | UN | 1
SUBTOTAL
COSTO DIRECTO
AUI 25%
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%
VALOR TOTAL
PROPONENTE:
CC O NIT: