## ANEXO B
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE BRINDARÁN AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS AULAS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADAS EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PRESUPUESTO DETALLADO DE CONSTRUCCION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1.0 | PRELIMINARES
1.1 | Desmonte de teja de asbesto cemento incluye estructura metalica de soporte | M2 | 266.03 |  | 0
1.2 | Demolicion de losa de piso en concreto con martillo mecanico, (Incluye losas prefabricadas y circulaciones) espesor maximo 25 cm | M2 | 814.32 |  | 0
1.3 | Cerramiento en malla sintetica (Yute) h: 2.20m poste cada 2 metros | ML | 130 |  | 0
1.4 | Campamento de 18 m2 | UND | 1 |  | 0
1.5 | Localización y replanteo con equipo proyecto arquitectonico y estructural | M2 | 825 |  | 0
1.6 | Localización y replanteo con equipo proyecto para redes hidrosanitarias | ML | 1545.36 |  | 0
0
2.0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | Excavacion mecanica en material comun | M3 | 483 |  | 0
2.2 | Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad | M3 | 120 |  | 0
2.3 | Relleno en material tipo recebo B400 norma invias y compactado mecanicamente. min =90% PM | M3 | 144 |  | 0
2.4 | Cargue mecanico transporte y disposicion final de escombros a una distancia max 15 km autorizada por autoridad ambiental | M3 | 1016 |  | 0
0
3.0 | CIMENTACION
3.1 | Excavacion Prehueco para pilotes - h= 30 cm incluye llenado preventivo con arena fina | UND | 76 |  | 0
3.2 | Pilotes pre excavados Ø=0,60m profundidad variable de 16 a 19 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi (24 MPA) y pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo) | ML | 772 |  | 0
3.3 | Pilotes pre excavados Ø=0,70m profundidad variable de 16 a 19 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi (24 MPA) y pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn. .(no incluye acero de refuerzo) | ML | 304 |  | 0
3.4 | Pilotes pre excavados Ø=0,80m profundidad variable de 16 a 19 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi (24 MPA) y pre excavaciòn del pilote, y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo) | ML | 304 |  | 0
3.5 | Descabece de pilotes. | M3 | 5.27 |  | 0
3.6 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para dados reforzados de resistencia 4.000 psi (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 336.7 |  | 0
3.7 | Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05 | M2 | 565.8 |  | 0
3.8 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para vigas de cimentacion reforzadas de resistencia 4000 psi (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 51.43 |  | 0
3.9 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para placa de piso maciza de resistencia 3000 psi y esp= 10 cm | M2 | 480.2 |  | 0
3.1 | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre | KG | 47701.82 |  | 0
3.11 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada 485 MPA, incluye corte, flejado y amarre (6.0 mm c/0,15 o 6.5 mmc/0,15 según diseños estructural) | KG | 2313.74 |  | 0
3.12 | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4.000 psi para rampa reforzadas(no incluye acero de refuerzo) | M3 | 8.56 |  | 0
0
4.0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 | Construccion de placa aligerada en concreto premezclado reforzado de 4000 psi(Incluye placa superior e= 10 cm, caseton recuperable, htotal= 60 cm, desmonte y reinstalación de casetón) cuantia concreto = 0.24m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) | M2 | 2080.14 |  | 0
4.2 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para columnas reforzadas de resistenica 5.000 psi (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 95.49 |  | 0
4.3 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para pantallas en concreto reforzado de resistencia 5.000 psi (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 91.63 |  | 0
4.4 | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre | KG | 111402 |  | 0
4.5 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada 485 MPA, incluye corte, flejado y amarre (6.0 mm c/0,15 o 6.5 mmc/0,15 según diseños estructural) | KG | 16667 |  | 0
4.6 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para escalera reforzada de resistencia 4.000 psi. (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 34.78 |  | 0
4.7 | Suministro, transporte e instalacion de concreto para pergolas reforzadas de resistencia 4.000 psi. (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 5.9 |  | 0
4.8 | Suministro, transporte e instalacion de concreto para losa maciza reforzada de resistencia 4.000 psi, de espesor 20 cm. (no incluye acero de refuerzo) | M2 | 15.05 |  | 0
4.9 | Suministro, transporte e instalacion de concreto para vigas aereas reforzadas de resistencia 4.000 psi (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 8.13 |  | 0
4.1 | Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm | ML | 520 |  | 0
ESTRUCTURA TANQUE ALMANACENAMIENTO DE AGUA EN CONCRETO
4.11 | Suministro, transporte e instalacion de concreto impermeabilizado para losa de piso de tanque, de resistencia 4000 psi, relación A/C <0.45, incorporador de aire al 5% | M3 | 14.75 |  | 0
4.12 | Suministro, transporte e instalacion de concreto impermeabilizado para paredes de tanque, de resistencia 4000 psi, relación A/C <0.45, incorporador de aire al 5% | M3 | 31.39 |  | 0
4.13 | Suministro, transporte e instalacion de concreto impermeabilizado para losa maciza de techo para tanque, de resistencia 4000 psi, relación A/C <0.45, incorporador de aire al 5% | M3 | 10.9 |  | 0
4.14 | Suministro, transporte e instalacion de cinta Sika Waterbar PVC V-15 o similar | ML | 53 |  | 0
4.15 | Excavacion Prehueco para pilotes - h= 30 cm incluye llenado preventivo con arena fina | UND | 11 |  | 0
4.16 | Pilotes pre excavados Ø=0,40m profundidad variable de 12 a 14 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi (24 MPA) y pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo) | ML | 65 |  | 0
4.17 | Pilotes pre excavados Ø=0,50m profundidad variable de 12 a 14 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi (24 MPA) y pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo) | ML | 78 |  | 0
4.18 | Descabece de pilotes. | M3 | 2.15 |  | 0
4.19 | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre | KG | 4808 |  | 0
4.20 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada 485 MPA, incluye corte, flejado y amarre (6.0 mm c/0,15 o 6.5 mmc/0,15 según diseños estructural) | KG | 199.58 |  | 0
0
5.0 | PISOS BASES Y ACABADOS
5.1 | Alistado de pisos en mortero 1:3 e=4 cm max | M2 | 1432 |  | 0
5.2 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4 cm max | M2 | 703.25 |  | 0
5.3 | Piso en ceramica nordiko 61 x 61, antideslizante uso institucional, de primera calidad, trafico comercial alto, o similar, color según diseño. | M2 | 1627.84 |  | 0
5.4 | Piso en tableta de concreto tipo tablequin antideslizante formato (.20X.65X.042M) colores calidos o similar según diseño | M2 | 255 |  | 0
5.5 | Piso en tableta de concreto tipo tablequin antideslizante formato (.12X.65X.042M) colores calidos o similar según diseño | M2 | 260 |  | 0
5.6 | Piso en retal de marmol, en proporcion 80% retal de marmol, incluye dilataciones en pvc doradas, destronque, pulida, brillada, y sellado de piso. | M2 | 96 |  | 0
5.7 | Guardaescoba en ceramica nordiko, uso institucional, de primera calidad, trafico comercial - H = 8 cm | ML | 719.5 |  | 0
5.9 | Allanado mecanico, endurecido, neutro (acabado con allanadora tipo helicoptero) | M2 | 33.5 |  | 0
5.1 | Media caña en granito pulido fundido en sitio h: 8cm | ML | 149 |  | 0
5.12 | Bocapuerta en granito pulido ancho = 10 cm | ML | 13.5 |  | 0
5.13 | Cinta antideslizante reflectiva e= 5 cm | ML | 637.4 |  | 0
0
6.0 | MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
6.1 | Muro en bloque de concreto N12 - (12 x19x39 cm), vertical, tipo estructural o similar | M2 | 1198.13 |  | 0
6.1A | Muro en bloque de concreto N12 - (12 x19x39 cm), vertical, tipo estructural o similar (Lineal - Ancho < 0.40m) | ML | 239.7 |  | 0
6.2 | Muro en bloque de concreto N10 - (10x20x40), vertical o similar | M2 | 167.5 |  | 0
6.2A | Muro en bloque de concreto N10 - (10x20x40), vertical o similar (Lineal - Ancho < 0.40m) | M2 | 33.5 |  | 0
6.3 | Dinteles en concreto reforzado de 3000 psi, (0.15 m x 0,69 m) (Incluye acero de refuerzo) | ML | 3.6 |  | 0
6.4 | Remates sobre muros en concreto de 3.000 psi (0,15 m x 0,20m) (Incluye acero de refuerzo) | ML | 424.5 |  | 0
6.5 | Sumistro e instalacion de perfil tipo Wing marmolizado color blanco | ML | 227.2 |  | 0
6.6 | Suministro e instalación Marco tipo C 3 Caras - en superboard e= 8.0 mm + estrcutuctura mas montantes+ acabado en pintura para exteriores color blanco | ML | 200 |  | 0
6.7 | Anclaje epoxico para dovelas D=1/2", profundidad del anclaje 8 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo) | UND | 798 |  | 0
6.8 | Mortero de relleno para dovelas fc= 12.5 MPA | M3 | 6.5897 |  | 0
6.9 | Suministro, transporte e instalacion de grafil 4 mm para refuerzo horizontal de mamposteria, incluye corte, flejado y amarre | KG | 327.7512 |  | 0
0
7.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | RED MT
7.1.1 | 1.1 Retiro de poste para cambio y desmonte de herraje existente. | UND | 1 |  | 0
7.1.2 | 1.2 UNIDAD CONSTRUCTIVA TSN215C Conjunto trifásico sencillo normal horizontal terminal nodo de arranque,incluye poste de concreto 12x 1050 kg y materiales según detalle constructivo del TSN215C - norma OR. Transporte y acarreo de herraje. Mano de obra: vestida de poste según estructura aseo y retiro de sobrantes | UND | 1 |  | 0
7.1.3 | 1.3 UNIDAD CONSTRUCTIVA TSN213PC Conjunto trifásico sencillo normal horizontal retención nodo ,incluye poste de concreto 12x 1050 kg y materiales según detalle constructivo del TSN213 PC - norma OR. Afloramiento de red existente, Transporte y acarreo de herraje. Mano de obra: vestida de poste según estructura aseo y retiro de sobrantes | UND | 1 |  | 0
7.1.4 | 1.4 Tendido aéreo red trifásica MT en cable acsr 1/0 aluminio con refuerzo de acero | ML | 15 |  | 0
7.1.5 | 1.5 UNIDAD CONSTRUCTIVA CTT21 Conjunto centro de transformación trifásico red MT horizontal 13.2 kV, con transformador de 75 kVA en aceite 13200/208/120V , incluye cruceteria y herraje, protecciones pararrayos 15kv y cortacircuitos con sus respectivos fusibles. Transporte y acarreo de transformador y herraje. Mano de obra: Montaje transformador con apoyo de grua y montaje de juego de cortacircuitos y pararrayos. Aseo. | UND | 1 |  | 0
0
7.2 | SISTEMAS DE PUESTA TIERRA Y APANTALLAMIENTO |  |  |  | 0
7.2.1 | 2.1 UNIDAD CONSTRUCTIVA PTCT-22 | UND | 1 |  | 0
7.2.2 | 2.2 SPT -Sistema de puesta a tierra 4 varillas Cu-Cu de 5/8"x2.4mts, cable Cu desnudo #2 awg 4 cajas de inspeccion prefabricadas en concreto de 30 x 30 cm con tapa- soldaduras exotermicas 115g, químico tratamiento de tierras 25kg en cada eléctrodo - colas para tablero - colas a sistema de proteccion descargas atmosfericas- cola a transformador - | UND | 1 |  | 0
7.2.3 | 2.3 SIPRA - sistema proteccion contra descargas atmosfericas 28 und Puntas captadora de aluminio tipo franklin 4000mm x16mm-/28 und Platina sobre cubierta metalica para base de punta captadora 250 mts Alambron de aluminio 8 mm /130mts Cable de cobre #2 DD/ 250 und Soporte sobre cubierta metalica para alambron/ 13 und conector 4 vias para almabron/ Grapa doble ala ( Sujecion 30 und tubo IMC 1"/ 2 und Grapa bimetalica/6 und Varilla de Cu de 5/8" x 2,4m/6 und caja Resgistro 30x30x30cm/Soldadura exotermica con tratamiento de terreno para conexión de bajantes a la varilla de coble/Montaje e instalacion sistema de proteccion de desacargas atmosfericas según planos x edificio instalacion de cable de Cu DD # 2 para SPT del apantallamiento- enterrado sin tuberia a 50 cm de profundidad/Soldadura exotermica para conexión de cable del SPT adicionales colas | UND | 1 |  | 0
7.3 | CANALIZACIONES - CAJAS EN CONCRETO - DUCTOS CERRADOS
7.3.1 | 3.1 Suministro e instalación TUBO IMC Ø3" X 3 mts CON UNION, CINTA BAN-IT 3 ZUNCHOS, HEBILLAS TUBO Y CURVA PVC LLEGANDO A LA CAJA DE REGISTRO | UND | 4 |  | 0
7.3.2 | 3.2 CANALIZACION banco de ductos PVC DB 2x3" +1x3" (reserva) desde poste hasta TDG profundidad 70 cm, cinta señaliización, incluye colchon de arena, excavado, compactación y recuperación zona verde | ML | 90 |  | 0
7.3.3 | 3.3 CANALIZACION banco de ductos PVC DB 2x3" desde PLANTA ELECTRICA hasta TRANSFERENCIA EN TDG profundidad 70 cm, cinta señaliización, incluye colchon de arena, excavado, compactación y recuperación zona verde | ML | 52 |  | 0
7.3.4 | 3.4 CANALIZACION ducto 1x3" PVC DB desde POSTE hasta transferencia BCI y desde ahi a la PLANTA EMERGENCIA, profundidad 70cm,cinta señaliización, incluye colchon de arena, excavado, compactación y recuperación zona verde | ML | 106 |  | 0
7.3.5 | 3.5 CANALIZACION ducto 1x1" PVC DB desde TDG hasta BOMBAS JOCKEY y de TDG a T-BOMBAS, profundidad 40cm,cinta señaliización, incluye colchon de arena, excavado, compactación y recuperación zona verde | ML | 50 |  | 0
7.3.6 | 3.6 Caja concreto BT con tapa 100 x100x 100cm, construcción según detalle, incluye terminales tipo campana 3", espuma poliuretano para sellado de tuberias, señalización tipo flecha indicando inicio y llegada. aseo y retiro de escombros. | UND | 9 |  | 0
7.3.7 | 3.7 Caja concreto con tapa 60 x60x 100cm, construcción según detalle, incluye terminales tipo campana, espuma poliuretano para sellado de tuberias, señalización tipo flecha indicando inicio y llegada. aseo y retiro de escombros. | UND | 9 |  | 0
7.3.8 | 3.8 Suministro e instalación ducto metalico 20 x 7 cm x 2,4 mts con division incluye uniones, Esparragos roscados Riel chanel dentado (instalados cada 1.5mt o 2mts entre si), Platina de acople para conexión de tubería 1/2" y 3/4" a la bandeja y demás accesorios para su montaje, ademas una linea en cable de cobre desnudo N°6 tendida a lo largo de todo el recorrido de la bandeja hasta conectarse a la bornera de tierra en el TDG y sujetada con conectores bimetálicos, Mano de obra correspondiente al anclaje de la misma y tendido de la linea a tierra por todo su recorrido. | ML | 216 |  | 0
7.3.9 | 3.9 Suministro e instalación ducto metalico 14 x 7 cm x 2,4 mts con division incluye uniones, Esparragos roscados Riel chanel dentado (instalados cada 1.5mt o 2mts entre si), Platina de acople para conexión de tubería 1/2" y 3/4" a la bandeja y demás accesorios para su montaje, ademas una linea en cable de cobre desnudo N°6 tendida a lo largo de todo el recorrido de la bandeja hasta conectarse a la bornera de tierra en el TDG y sujetada con conectores bimetálicos, Mano de obra correspondiente al anclaje de la misma y tendido de la linea a tierra por todo su recorrido. | ML | 60 |  | 0
0
7.4 | PLANTA Y CASETA |  |  |  | 0
7.4.1 | 4.1 Suministro e instalación planta de emergencia 120 kVA 220-120 V 3F con cab insonoriz de fabrica/tanque de combustible incorporado/obra civil carcamo contension hidrocarburos/generador stanford /motor cummins/prolongacion tubo escape saliendo de caseta / | UND | 1 |  | 0
7.4.2 | 4.2 Adecuacion caseta planta de emergencia existente y retiro planta existente | UND | 1 |  | 0
7.5 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
7.5.1 | 5.1 Alimentador desde bornes del TRANSFORMADOR a TDG en cable Cu 2x3 #4/0 THHN (LS TC)+ 2#4/0 THHN (LS TC)+2#4 thhn (T) por ducto enterrado. Incluye bornes terminales #4/0 y #4 de ponchar / marquilla identificacion indicando salida y llegada acometida en cajas, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 91 |  | 0
7.5.2 | 5.2 Alimentador desde bornes del TRANSFORMADOR a TRANSFERENCIA BI, cable de Cu 4#2/0 THHN (LS TC)+ 1#6 (T) THHN (LS TC) por ducto enterrado, incluye borne terminal 1/0 ponchar/sellado de tuberia en cajas / marquilla identificacion en cajas y salida y llegada acometida. | ML | 87 |  | 0
7.5.3 | 5.3 Alimentador desde PLANTA EMERGENCIA a TABLERO CONCENTRADOR PLANTA, por ducteria enterrada, en condutores cable Cu 2 x3 #3/0 THHN (LS TC)+ 2#3/0 THHN (LS TC) +2#4THHN (LS TC)(T), incluye borne terminal #3/0 y #4 ponchar/sellado de tuberia en cajas / marquilla identificacion en cajas indicando salida y llegada acometida, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 8 |  | 0
7.5.4 | 5.4 Alimentador desde TABLERO CONCENTRADOR a TDG en cable Cu 2X3 #4/0 THHN (LS TC) + 2#4/0 THHN (LS TC)+ 2#4 (T) por ducto enterrado. Incluye bornes terminales #4/0 y #4 de ponchar / marquilla identificacion indicando salida y llegada acometida en cajas, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 56 |  | 0
7.5.5 | 5.5 Alimentador desde PLANTA EMERGENCIA a TRANSFERENCIA BI en conductores Cu 4#2/0 THHN(LS TC) + 1#6 (T) THHN (LS TC) por ducto enterrado, Incluye bornes terminales #2/0 y #6 de ponchar / marquilla identificacion indicando salida y llegada acometida en cajas, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 39 |  | 0
7.5.6 | 5.6 Alimentador desde TRANFERENCIA BI a T-BI en cable Cu 4#1/0 THHN (LS TC)+1#6(T) THHN (LS TC) por ducto, incluye borne terminal #1/0 y #6 ponchar/sellado de tuberia en cajas / marquilla identificación en cajas indicando salida y llegada acometida, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 6 |  | 0
7.6 | ALIMENTADORES DESDE TDG A TABLERO DE BREAKERS
7.6.1 | 6.1 Alimentador tablero TDL en cable Cu 2#8+ 1#8+ 1#8(T) THHN(LS TC) por ducto bandeja, incluye marquillas tipo flecha, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 31 |  | 0
7.6.2 | 6.2 Alimentador UPS 10 KVA en cable Cu 4#8+ 1#8(T) THHN(LS TC) por tubo, incluye tubería emt 1", marquillas tipo flecha, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 10 |  | 0
7.6.3 | 6.3 Alimentador desde UPS a tablero TUPS en cable Cu 4#8+ 1#8(T) THHN(LS TC) por tubo, incluye tubería emt 1", marquillas tipo flecha, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 5 |  | 0
7.6.4 | 6.4 Alimentador UPS 2 KVA 120-120 V rack datos en cable Cu 2#8+ 1#8(T) THHN(LS TC) | Ml | 37 |  | 0
7.6.5 | 6.5 Alimentador tableros TDP1- TDP2- TDP3- TDP4- TDP5 en cable Cu 3 #6 +1#6 +1#8(T) (LS TC), por ducto bandeja, incluye marquillas tipo flecha, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 240 |  | 0
7.6.6 | 6.6 Alimentador ASCENSOR en cable Cu 3#6+ 1#6+ 1#8 THHN(LS TC) por tubo, incluye tubería emt 1", marquillas tipo flecha, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 25 |  | 0
7.6.7 | 6.7 Alimentador BOMBA JOCKEY, cable de Cu 3#8 +1#8(T) THHN(LS TC) por ducto enterrado, incluye marquillas tipo flecha, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 31 |  | 0
7.6.8 | 6.8 Alimentador T-BOMBAS, en cable Cu 3#8+1#8+1#8(T) THHN(LS TC),por ducto enterrado/ incluye marquillas tipo flecha, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 19 |  | 0
7.6.9 | 6.9 Alimentador tablero TD_ASC_AUX en cable Cu 2#8+ 1#8+ 1#8(T) THHN(LS TC) por tubo, incluye marquillas tipo flecha, cinta de colores para señalizacion de fases. | ML | 25 |  | 0
7.6.10 | 6.10 Alimentador AL PRIMER PUNTO DE CIRCUITO tendido por tuberia o bandeja tipo ducto, empleado cuando la distancia sobrepasa los 6mts entre el tablero de breakesr y el inicio de un circuito, incluye conductores en Cu 3 #12 THHN/THWN libre de hálogeno (LS) y actos para tender por bandeja (TC). Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aseo. | ML | 200 |  | 0
7.7 | TABLEROS Y PROTECCIONES
7.7.1 | 7.1 Suministro e instalación tablero de distribucion TDG, construido según diagrama unifilar, entre ellas: celda de distribucion en Baja Tension (208 V/ uso interior / ,con transferncia automatica con 2 totalizadores generales ajustables de 225 A.-(con disparo automatico ) 25KA- Analizador de red., DPS clase 1, Barrajes de 400 A, para fases, neutro y tierra, INTERRUPTORES (7 und ) 3 X 40 A/ (1und) 3 X 50 A / (1 und) 3 X 30 A/( 2 ud) 2 x 30 A) / ( 1 ud) 1 x 30 A)/3 reservas con barras para instalación de protecciones/ Placa de certificado de conformidad del producto Retie con nombre del proyecto. | UND | 1 |  | 0
7.7.2 | 7.2 Suministro e instalación tablero concentrador planta emergencia TPE tablero concentrador planta emergencia cofre con 2 int (3 x 225A + 3x 125A) barras para conexion alimentadores 400A./ según plano. | UND | 1 |  | 0
7.7.3 | 7.3 Suministro e instalación transferencia automatica BI 3F 208/120V 30 kVA rele automatismo | UND | 1 |  | 0
7.7.4 | 7.4 Suministro e instalación tableros TDL y TD_ASC_AUX, 2F-4H - 6Ctos empotrado a pared, debe quedar perfectamente peinado respetando el código de colores y marquillado indicando los circuitos, simbolo riesgo eléctrico. | UND | 2 |  | 0
7.7.5 | 7.5 Suministro e instalación tablero TUPS y TABLERO DE BOMBAS / 3F-5H - 12 Ctos espacio para totalizado con puerta y chapa, empotrado a pared, debe quedar perfectamente peinado respetando el código de colores y marquillado indicando los circuitos, simbolo riesgo eléctrico. | UND | 2 |  | 0
7.7.6 | 7.6 Suministro e instalación tableros TDP2- TDP3- TDP4- TDP5, 3F-5H - 18 Ctos espacio para totalizador, con puerta y chapa, empotrado a pared, debe quedar perfectamente peinado respetando el código de colores y marquillado indicando los circuitos, simbolo riesgo eléctrico. | UND | 4 |  | 0
7.7.7 | 7.7 Suministro e instalación interrup termomag caja moldeada 3 x 40A o 3 x 30 A | UND | 2 |  | 0
7.7.8 | 7.8 Suministro e instalación int termomag enchufar 3x 20 A y 3 x 15 A | UND | 4 |  | 0
7.7.9 | 7.9 Suministro e instalación int termomag enchufar 1x 20 A | UND | 55 |  | 0
7.7.10 | 7.10 Suministro e instalación int termomag enchufar 2 x 20 A | UND | 1 |  | 0
7.7.11 | 7.11 Demarcación con PINTURA EPOXICA en piso para distancias de seguridad en el cuarto electri- co, incluye cimbrado previo de distancias (según nivel de tensión) para la aplicación de tres manos de pintura epoxica de todos los colores exigidos en el Retie para límite de aproximación, y espina de pescado parte exterior sobre la entrada si lo amerita, herramienta menor, aseo. | Ud | 1 |  | 0
7.8 | ILIMUMINACION Y TOMAS
7.8.1 | 8.1 salida de iluminacion para lamparas tipo led/ Tuberia EMT/cable 3#12 (LS TC) THHN ductos EMT de 1/2" y/o 3/4", con con accesorios cable Cu 3#12 LS TC THHN,cajas metalicas 2 X4 RADWELL / conectores roscados/ con tomacorriente doble para conexion lampara/Soporte tuberia con riel chanel en losa con grapa doble ala. | UND | 328 |  | 0
7.8.2 | 8.2 Salida lampara emergencia y letrero "SALIDA" / EMT/ cable Cu #12 LS ductos EMT de 1/2" y/o 3/4", con con accesorios cable Cu 3#12 LS TC THHN,cajas metalicas octogonales / conectores roscados/SALIDA en caja metalica 2 x4 con tomacorriente doble para conexion lampara/INCLUYE soporte de caja y tuberia desde losa en varilla roscada 3/8 galvanizada con tuercas y chazo metalico 3/8", soporte para colgar tuberia que conecta a varilla roscada | UND | 84 |  | 0
7.8.3 | 8.3 Salida tomacorriente doble 3#12 (LS TC)THHN PVC SCH-40 + EMT 1/2" caja radwell ductos PVC (SCH40) de 1/2" y/o 3/4", con accesorios cable Cu 3#12 (LS TC)THHN,cajas metalicas 2 X 4 en pared / en losa caja radwell/ conectores roscados/ tomacorriente doble con polo a tierra /MARQUILLAS | UND | 107 |  | 0
7.8.4 | 8.4 Salida tomacorriente doble GFCI 3#12 (LS TC)THHN EMT 1/2" caja radwell | UND | 6 |  | 0
7.8.5 | 8.5 Salida sensor de movimiento cable #12 (LS TC ) INCLUYE SENSOR MOVIMIENTO 360 Grados | UND | 16 |  | 0
7.8.6 | 8.6 Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO . en tuberia PVC (sch40) y cable#12(LS TC) . en tuberia PVC (sch40)1 /2’ -Incluye interruptor sencillo 15 Amp con borne para linea a tierra. debidamente instalado. Ductos conduiT PVC Ø ½’’ con accesorios. cajas METALICA 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte | UND | 31 |  | 0
7.8.7 | 8.7 Salidas para INTERRUPTOR DOBLE. en tuberia PVC (sch40) y cable#12(LS TC) en tuberia PVC (sch40)1 /2’ -Incluye interruptor sencillo 15 Amp con borne para linea a tierra. debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø ½’’ con accesorios, cajas METALICA 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte | UND | 16 |  | 0
7.8.8 | 8.8 Salidas para Tomacorriente secadores manos. en tuberia PVC (SCH-40)y cable#12 ductos PVC de 1/2" y/o 3/4", con con accesorios cable Cu 3#12 THHN,cajas metalicas octogonales / conectores roscados/SALIDA en caja metalica 2 x4 con tomacorriente doble | UND | 4 |  | 0
7.8.9 | 8.9 Suministro e instalación luminaria CORAL L11 900X120 LED 8 75W 1100 Lm ncluye linea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para su instalación y montaje, toma y clavija aereas, cable encauchetado 3x16 LS. | UND | 16 |  | 0
7.8.10 | 8.10 Suministro e instalación luminaria CORAL L11 600X120 LED 8 75W 1100 Lm ncluye linea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para su instalación y montaje, toma y clavija aereas, cable encauchetado 3x16 LS. | UND | 22 |  | 0
7.8.11 | 8.11 Suministro e instalación luminaria IF NORMA II 2T NM06CR 1220X80X40 LED 3 75 W 2100 Lm ncluye linea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para su instalación y montaje, toma y clavija aereas, cable encauchetado 3x16 LS. | UND | 165 |  | 0
7.8.12 | 8.12 Suministro e instalación luminaria ECO 1220X120X50 LED 1 2X18 W=36W 2100 Lm ncluye linea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para su instalación y montaje, toma y clavija aereas, cable encauchetado 3x16 LS. | UND | 36 |  | 0
7.8.13 | 8.13 Suministro e instalación luminaria ECO 1220X67X54 LED 1 2X18 W=36 W 2100 Lm ncluye linea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para su instalación y montaje, toma y clavija aereas, cable encauchetado 3x16 LS. | UND | 44 |  | 0
7.8.14 | 8.14 Suministro e instalación luminaria ECO 610X120X50 LED 1 2X10W= 20W 1100 Lm ncluye linea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para su instalación y montaje, toma y clavija aereas, cable encauchetado 3x16 LS. | UND | 8 |  | 0
7.8.15 | 8.15 Suministro e instalación luminaria IT100 AQ1260X120X82 2X18W=36W 2100Lm ncluye linea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para su instalación y montaje, toma y clavija aereas, cable encauchetado 3x16 LS. | UND | 7 |  | 0
7.8.16 | 8.16 Suministro e instalación luminaria DELTA LENS 1220X140X90 26W ncluye linea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para su instalación y montaje, toma y clavija aereas, cable encauchetado 3x16 LS. | UND | 15 |  | 0
7.8.17 | 8.17 Suministro e instalación luminaria CILINDRO HOME 100X150 7W 600Lm ncluye linea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para su instalación y montaje, toma y clavija aereas, cable encauchetado 3x16 LS. | UND | 15 |  | 0
7.8.18 | 8.18 Suministro e instalación luminaria EMERGENCIA ALENA 2 W 600Lm | UND | 76 |  | 0
7.8.19 | 8.19 Suministro e instalación luminaria SALIDA EMERGENCIA 2W | UND | 8 |  | 0
7.8.20 | 8.20 Suministro e instalación control alumbrado rele ZELIO 6 puertos en caja de 20 x 20 cm se entrega con esquema de conexión y capacitación al personal de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
7.9 | RED DE DATOS
7.9.1 | 9.1 Salida de datos sencilla por ducto y tubo, face plate / jack cat6A tuberia EMT 3/4" punto lógico, caja 4x4’’ y demas accesorios. Fase Plate amp, 2 Jack RJ45 (uno en el face plate y otro en el herraje). Patch Cord cat. 6A de 3 mt. El punto debe quedar etiquetado en los dos extremos con banda plástica indicando el puerto y patch panel al cual pertenece. Se debe instalar cumpliendo los requisietos del estandar TIA/EIA-568B.1 y entregar certificado el punto lógico. NO INCLUYE cable UTP, Tubería soportada en losa y pared con grapa galvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, aparateado, aseo. | UND | 59 |  | 0
7.9.2 | 9.2 Suministro y TENDIDO CABLE UTP cat. 6A marcas COMMSCOPE o SIEMOM para datos cableado debe cumplir los requisietos del estandar TIA/EIA-568B.1.(El total de los ML a cancelar queda supeditado a la cantidad arrojada en la certificación de los puntos) marcas aceptadas :- monomarca con accesorios. | Ml | 2320 |  | 0
7.9.3 | 9.3 Salida tomacorriente regulado 3x12 awg cable Cu por ducto y tuberia PVC Toma tierra aislad | UND | 35 |  | 0
7.9.4 | 9.4 Suministro e instalación GABINETE de alta densidad de mínimo 42 U con todos sus accesorios, barraje de tierra de telecomunicaciones, puerta posterior y trasera con aseguramiento).Gabinete tipo servidor 1870 mm alto, 800 mm ancho, 1000mm profundidad, incluye:Puerta frontal completa perforada./Puerta posterior completa perforada.Paneles Laterales, Niveladores. | UND | 1 |  | 0
7.9.5 | 9.5 Suministro e instalación pachpanel de 48 puertos cat 6A mono marca | UND | 2 |  | 0
7.9.6 | 9.6 Suministro e instalación pach cord 1 mt cat 6A mono marca | UND | 70 |  | 0
7.9.7 | 9.7 Suministro e instalación pach cord 3 mt cat 6A mono marca | UND | 70 |  | 0
7.9.10 | 9.10 Suministro e instalación 10GBASE-LR SFP module | UND | 2 |  | 0
7.9.11 | 9.11 Suminnistro e instalacion UPS TRIFASICA 10 KVA 220/120V TRUE ONLINE APC con BY-PASS | UND | 1 |  | 0
7.9.12 | 9.12 Suminnistro e instalacion UPS APC monofasica 1F-3H 2 KVA 120120V TRUE ONLINE APC | UND | 1 |  | 0
7.9.14 | 9.14 Suministro e instalación AP Aruba AP-515 (RW) con accesorios adicionales Unified AP /10 AP-MNT-MP10-D AP mount bracket 10-pack D/ 1 Aruba 3Y FC SW Lic Cntlr BdSuminnistro e instalacionle SVC /10 Aruba Cntrlr Per AP Ent Lic Bundle E-LTU / con rejilla de seguridad antivandalica para el AP | UND | 7 |  | 0
7.9.15 | 9.15 Suministro e instalación fibra optica monomodo 12 hilos por bandeja | UND | 160 |  | 0
7.9.16 | 9.16 Suministro e instalación bandeja F.O / 3 paneles modulares de acoples para conectores de fibra óptica (SNAPS), tipo de conector LC/ FUSIONAR 12 HILOS en cada bandeja /incluye los pigtels | UND | 2 |  | 0
7.10 | SENSORES DE HUMO RCI
7.10.1 | 10.1 Suministro e instalación ESTACION MONITOREO SENSORES HUMO RCI | UND | 1 |  | 0
7.10.2 | 10.2 salida sensores de humo - luz estroboscopica / estacion alarma en tuberia EMT 3/4" cable FLP 2X18 cajas RAWELL | UND | 94 |  | 0
7.10.3 | 10.3 Suministro e instalación luz estroboscopica alarma incendio | UND | 17 |  | 0
7.10.4 | 10.4 Suministro e instalación sensor humo | UND | 60 |  | 0
7.10.5 | 10.5 Suministro e instalación estacion manual incendio | UN | 17 |  | 0
7.11 | CAMARAS VIGILANCIA
7.11.1 | 11.1 Salida camara video en tuberia metalica EMT 3/4" cable UTP CAT6A | UND | 11 |  | 0
7.11.2 | 11.2 Camara de vIideo POE | UND | 11 |  | 0
0
8.0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS
8.1 | PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)
8.1.1 | PUNTO HIDRAULICOS D= 1/2" | UN | 40 |  | 0
8.1.2 | PUNTO HIDRAULICOS D= 1" | UN | 24 |  | 0
8.2 | REDES DE AGUA FRIA PVC P
8.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 9+ACCESORIOS D=1/2" | ML | 74.25 |  | 0
8.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 11.5+ACCESORIOS D=3/4" | ML | 8.8 |  | 0
8.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P VC-P RDE 13+ACCESORIOS D=1" | ML | 86.9 |  | 0
8.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21+ACCESORIOS D= 1 1/4" | ML | 50.6 |  | 0
8.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21+ACCESORIOS D= 1 1/2" | ML | 6 |  | 0
8.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21+ACCESORIOS D= 2" | ML | 9.9 |  | 0
8.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21+ACCESORIOS D= 2 1/2" | ML | 27.5 |  | 0
8.3 | PUNTOS SANITARIAS (PVCS)
8.3.1 | PUNTOS SANITARIAS PARA SANITARIOS D= 4" | UN | 24 |  | 0
8.3.2 | PUNTOS SANITARIAS PARA LA VAMANOS D= 2" | UN | 28 |  | 0
8.3.3 | PUNTOS SANITARIAS PARA ORINALES D= 2" | UN | 4 |  | 0
8.3.4 | PUNTOS SANITARIAS PARA POCETAS DE ASEO D= 2" | UN | 4 |  | 0
8.3.5 | PUNTOS SANITARIAS PARA SIFON DE PISO AR D= 2" | UN | 4 |  | 0
8.3.6 | PUNTOS SANITARIAS PARA SIFON DE PISO AR D= 3" | UN | 10 |  | 0
8.3.7 | PUNTOS SANITARIAS PARA SIFON DE PISO AR D= 4" | UN | 10 |  | 0
8.3.8 | PUNTOS SANITARIAS PARA CODO INVERTIDO AR D= 4" | UN | 13 |  | 0
8.3.9 | PUNTOS SANITARIAS PARA CODO AGUAS LLUVIAS D= 4" | UN | 13 |  | 0
8.3.10 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISIÓN DE AIRE MINIVENT D=2" | UN | 4 |  | 0
8.4 | REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)
8.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SANITARIA+ACCESORIOS D= 2" | ML | 27.6 |  | 0
8.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-LIVIANA+ACCESORIOS D= 2" | ML | 57.5 |  | 0
8.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SANITARIA D= 3" | ML | 19.6 |  | 0
8.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SANITARIA D= 4" | ML | 264.5 |  | 0
8.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-LIVIANA D= 4" | MI | 6 |  | 0
8.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SANITARIA D= 6" | ML | 49.61 |  | 0
8.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE EXPANSION PVCS D= 4" | UN | 2 |  | 0
8.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE EXPANSION PVCS D= 6" | UN | 2 |  | 0
8.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTES TCI 3"-4" TIPO CUPULA EN ALUMINIO | UN | 38 |  | 0
8.5 | VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION
8.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO D= 1/2" | UN | 8 |  | 0
8.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO D= 1" | UN | 8 |  | 0
8.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO D= 1 1/4" | UN | 4 |  | 0
8.6 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE
8.6.1 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO INCLUYE EQUIPO PRESIÓN AGUA FRÍA POTABLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD (Q=5,56 Lt/s y P=34 mca, Potencia 4 HP, Diámetro mínimo en la succión 3", Diámetro tubería de descarga 2 1/2" Incluye 2 Bombas con el 100% del caudal total cada una, 2 variadores de velocidad, 1 tablero electrico de control y mando del equipo que cumplan normas RETIE, un tanque tipo hidroacumulador, Mano de obra y suministro de: Tubería y Accesorios en Acero Inoxidable, Válvulas de Pie, Válvulas de Control, Cheques, Juntas de Expansión Borracha, Manómetros, Flotador Mecánico,base rigida antivibratoria y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a planos, normas que correspondan y especificaciones técnicas | UN | 1 |  | 0
8.7 | POZO EYECTOR CUARTO DE BOMBAS
8.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE TIPO BOLA D= 2" | UN | 2 |  | 0
8.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE PVC D= 2" | UN | 2 |  | 0
8.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 21+ACCESORIOS D= 2" | ML | 156 |  | 0
8.7.4 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO EYECTOR AGUAS RESIDUALES (Q=2,03 Lt/s y P=5,2mca, Potencia bombas 1 HP) Incluye 2 bombas con el 100% del caudal total cada una, Las motobombas serán del tipo autocebantes sumergibles, con motor eléctrico y rotor para bombeo, bajo la misma carcaza en hierro. Deben permitir el paso de sólidos hasta 5 cms de diámetro. El motor será eléctrico, trifásico o monofásico, 60 Hz y 1.800 ó 3.600 R.P.M., conexión eléctrica, tablero eléctrico de control y mando de las bombas que cumplan normas RETIE, Mano de obra y suministro de válvulas de control, cheques, flotador mecánico y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas correspondientes, planos y especificaciones técnicas | UN | 4 |  | 0
8.8 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA,CONCRETO Y OTROS
8.8.1 | CAJAS DE INSP. EN MAMPOSTERIA Prof Max=1,20 (50X50) | UN | 4 |  | 0
8.8.2 | CARCAMO DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI - 20X15cm | ML | 10.6 |  | 0
8.8.3 | CONEXIÓN AGUAS RESIDUALES A POZO EXISTENTE | UN | 1 |  | 0
8.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.10.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 93.6 |  | 0
8.10.2 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV. | M3 | 28.08 |  | 0
8.10.3 | Relleno en material tipo recebo B400 norma invias y compactado mecanicamente. min =90% PM | M3 | 18.72 |  | 0
8.10.4 | Cargue mecanico transporte y disposicion final de escombros a una distancia max 15 km) | M3 | 93.6 |  | 0
8.10.5 | SUMINISTRO Y CONFORMACION DE CAMA DE ARENA TUBERIA CON ARENA DE RIO | M3 | 9.36 |  | 0
RED CONTRA INCENDIO
8.12 | REDES CONTRA INCENDIO
8.12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 6" | ML | 3 |  | 0
8.12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 4" | ML | 34 |  | 0
8.12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 3" | ML | 22 |  | 0
8.12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 2 2 1/2" | ML | 12 |  | 0
8.12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 2" | ML | 4 |  | 0
8.12.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 1 1/2" | ML | 650.6 |  | 0
8.12.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 1 1/4" | ML | 67 |  | 0
8.12.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS+ABRAZADERAS) D= 1" | ML | 64 |  | 0
8.13 | VALVULAS Y GABINETES |  |  |  | 0
8.13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE BOMBEROS (VALVULA ANGULAR D= 2.1/2") | UN | 5 |  | 0
8.13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA ENTRADA 4X2.1/2"X2,1/2" | UN | 1 |  | 0
8.13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE 1.1/2" (VALVULA DE CONTROL UL-FM, SENSOR DE FLUJO, CHEQUE RANURADO Y MANOMETRO DE CONTROL) D= 1.1/2" | UN | 5 |  | 0
8.13.4 | VALVULA DE CONTROL, DRENAJE Y PRUEBA D= 1" | UN | 5 |  | 0
8.14 | ROCIADORES |  |  |  | 0
8.14.1 | PÙNTO HIDRAULICO DE ROCIADOR D= 1" | un | 190 |  | 0
8.14.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDENT/UP RIGHT-QR- COBERTURA ESTANDAR + ESCUDO | un | 190 |  | 0
8.15 | EQUIPOS
8.15.1 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESIÓN RED EXTINCIÓN CONTRA INCENDIO (Q=440 gpm y P=80mca) diámetro de tubería de succión 6", diámetro de tubería de descarga 6", válvula de alivio de circulación de 2 1/2 , 2 manómetros de 3 1/2" para succión y descarga que cumpla con todos los requerimientos de la norma NFPA-20 ( la bomba debe enviar a no menos del 150% del caudal nominal una presión no inferior al 65% de la presión nominal. Accionada por un Motor eléctrico de inducción, listado UL, para uso en contra incendio, listado UL, 60HP 230/460Vol / 3 fases / ODP / 326JP, 3600 RPM, Wy-OPen conforme a los requerimientos de la NFPA-20. Tableros de control para bomba eléctrica principal y jockey listado UL aprobado FM para uso en contra incendio certificados por la norma RETIE Bomba jockey de 44 GPM, presión de descarga 80 mca, diámetro mínimo en la succión de 1 1/2", diámetro tubería de descarga 1 1/2", 2 manómetros de 3 1/2" para succión y descarga . Tablero controlador principal aprobado y listado UL FM cumpliendo NFPA 20 , gabinete nema 2 (Incluye Mano de obra y suministro de: Tubería y Accesorios en Acero Inoxidable, Válvulas de Pie, Válvulas de Control, Cheques, Juntas de Expansión Borracha, Manómetros, Flotador Mecánico, variadores de velocidad y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento de acuerdo a especificaciones tecnicas y a las normas correspondientes) | UN | 1 |  | 0
0
9 | CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS
9.1 | Suministro e instalacion de cubierta en policarbonato alveolar 8 mm Color Silver o similiar | M2 | 144 |  | 0
9.2 | Acero estructural para cubiertas (según diseño), incluye sistema de limpieza SSPC - SP3, imprimante alquídico con espesor de 3mils y esmalte alquídico con espesor de 3mils. | KG | 4524.16 |  | 0
9.3 | Impermeabilizacion con membrana de PVC para cubiertas expuestas espesor 1.2mm. Incluye remates y filos | M2 | 388 |  | 0
9.4 | Media caña en mortero impermeabilizado 1:3 h= 8 cm | ML | 220 |  | 0
9.5 | Cieloraso en lamina yeso carton 1/2" tipo RH o similar. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn y pintura | M2 | 93.92 |  | 0
9.6 | Suministro e instalacion de puntos de anclaje (Orbit de un perno en acero Inoxidable) en terraza, directo a losa, fabricados y certificados por ORBIT. | UND | 46 |  | 0
9.7 | Aplicaciòn de pintura reflectiva de aluminio Alumol o similar | M2 | 217.57 |  | 0
0
10 | PINTURA Y ACABADO DE MUROS
10.1 | Repello liso sobre muros . Mortero 1:4 i mpermeabilizadoe= 2 cm. (Incluye dilataciones) | M2 | 2401.63 |  | 0
10.1A | Repello liso sobre muros . Mortero 1:4 impermeabilizado e= 2 cm. (Lineal - Ancho < 0.40m) (Incluye filos y dilataciones) | ML | 480.33 |  | 0
10.2 | Repello liso sobre muros. Mortero 1:4 e= 2 cm (Incluye dilataciones) | M2 | 989.67 |  | 0
10.2A | Repello liso sobre muros. Mortero 1:4 e= 2 cm. (Lineal - Ancho < 0.40m). (Incluye filos y dilataciones) | ML | 197.5 |  | 0
10.3 | Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos | M2 | 989.67 |  | 0
10.4 | Pintura tipo koraza color blanco o similar para exteriores, a 3 manos | M2 | 1739 |  | 0
10.5 | Pintura tipo koraza o similar color gris basalto para exteriores, a 3 manos | M2 | 374.83 |  | 0
10.6 | Estuco plastico acrilico | M2 | 2728.67 |  | 0
10.6A | Suministro y construcción de carteras de estuco plástico acrilico para muro (Lineal - Ancho < 0.40m). | ML | 545 |  | 0
10.6B | Construcción de filos o dilataciones en estuco plastico, incluye filo plastico microperforado | ML | 545 |  | 0
10.7 | Enchape ceramico pared jaya blanco, uso institucional, de primera calidad, formato 25x 35 o similar. | M2 | 352.08 |  | 0
10.7A | Enchape ceramico pared jaya blanco, uso institucional, de primera calidad, formato 25x 35 o similar. (Lineal - Ancho < 0.40m). | ML | 352.08 |  | 0
10.8 | Meson prefabricado en granito xangui 20 mm, brillado y pulido | M2 | 11.52 |  | 0
10.9 | Pintura epoxica o similar, a dos manos | M2 | 217.88 |  | 0
10.1 | Placa maciza para mesones en concreto de 2500 psi para repisa e=7 cm , | M2 | 11.52 |  | 0
0
11 | CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS )
11.1 | Suministro, transporte e instalacion de ventana en aluminio TIPO V01 -color natural (Medidas 8.90 x 2.70 m) Sistema 8025 .Vidrio laminado 4 +4 liso transparente - filtro solar | M2 | 360.45 |  | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalacion de ventana en aluminio TIPO V02 -color natural (Medidas 7,55 x 0,80 m) Sistema 5020 .Vidrio laminado 3 +3 liso transparente. | M2 | 90.6 |  | 0
11.3 | Suministro, transporte e instalacion de ventana en aluminio TIPO V03 -color natural (Medidas 3,15 x 0,80 m) Sistema 5020 .Vidrio laminado 3 +3 liso transparente. | M2 | 10.08 |  | 0
11.4 | Suministro, transporte e instalacion de ventana en aluminio TIPO V04 -color natural (Medidas 1,85 x 0,80 m) Sistema 5020 .Vidrio laminado 3 +3 liso transparente. | M2 | 11.84 |  | 0
11.5 | Suministro, transporte e instalacion de puerta entamborada batiente en aluminio TIPO P01 - Hoja en aluminio color natural, marco en lamina de aluminio, mirilla en vidrio laminado 3 +3, manija de palanca, (Medidas 1.10 x 2.70 m) | M2 | 44.55 |  | 0
11.6 | Suministro, transporte e instalacion de puerta entamborada batiente en aluminio TIPO P02 - Hoja en aluminio color natural, marco en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.10 x 2.70 m) | M2 | 11.88 |  | 0
11.7 | Suministro, transporte e instalacion de puerta batiente en aluminio TIPO P03 - Rejilla en aluminio anonizado, marco en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.80 x 3.00 m) | M2 | 10.8 |  | 0
11.8 | Suministro, transporte e instalacion de puerta batiente en aluminio TIPO P04 - Rejilla en aluminio anonizado, marco en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.15 x 3.00 m) | M2 | 3.45 |  | 0
11.9 | Suministro, transporte e instalacion de puerta batiente en aluminio TIPO P05 - Rejilla en aluminio anonizado, marco en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.75 x 3.00 m) | M2 | 5.25 |  | 0
11.10 | Suministro, transporte e instalacion de puerta enrollable tipo solida P06 - en lamina de acero galvanizado calibre 22, topes windlock de seguridad antideslizamientos zincados para los flejes, bottombar inferior con cerradura especial para puerta enrollable sistema de balanceo cerrado tubo estructural de 4 “ resortes internos para 15.000 ciclos de duración, platos de montaje en acero hr de 3/16 «- 1/4» de espesor con rodamientos autolubricados, accionamiento mecanico mediante motor kj600, con capacidad máxima para 600 kilos, acabado en pintura horneada electrostática poliester de alta duración, color según diseño (Medidas 3,90 x 3.45 m) | M2 | 13.455 |  | 0
11.11 | Suministro, transporte e instalacion de cortasol panel quadrobrise trapezoidal XLST 95*300, color apariencia madera natural, estructura de soporte en tubular de 3* 1 1/2" | M2 | 450 |  | 0
11.12 | Suministro, transporte e instalacion de revestimiento screenpanel 581 perforado, de aluzin, 8mm con perfil guia y estructura de soporte en tubular de aluminio de 3* 1 1/2" | M2 | 70 |  | 0
11.13 | Suministro, transporte e instalacion de celosia C40 de aluzin con remates de 232 mm y estructura de soporte en tubular de aluminio de 3* 1 1/2" | M2 | 79.6 |  | 0
11.14 | Suministro, transporte e instalacion de divisones en acero inoxidable tipo cantiliver calibre 14. | M2 | 86.4 |  | 0
11.15 | Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable en postes de 1" 1/2 calibre16, deslizante de 2" en calibre 16, 3 tubulares intermedios de 1" 1/2 en calibre 16. incluye suministro, transporte, y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 319.4 |  | 0
11.16 | Suministro, transporte e instalacion de pasamanos en acero inoxidable - deslizante de 2" en calibre 16. incluye suministro, transporte, y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 65.4 |  | 0
11.17 | Tapa shut acero inoxidable AISI 304. Marco elaborado en lámina calibre 18 (80X70 CM) | UND | 5 |  | 0
11.18 | Espejo biselado 4mm - Según diseño - incluye suministro, transporte, instalacion y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 14.44 |  | 0
0
12 | APARATOS SANITARIOS
12.1 | Lavamanos de sobreponer marsella blanco ó equivalente de igual calidad. (incluye griferia tipo push institucional) | UND | 24 |  | 0
12.2 | Lavamanos acuapro linea institucional + griferia tipo push institucional | UND | 4 |  | 0
12.3 | Sanitario linea institucional o similar antivandalico con griferia de valvula de descarga tipo push de bajo consumo | UND | 20 |  | 0
12.4 | Sanitario PMR linea institucional , 2 piezas de tanque manija lateral metalica cromada, sistema de descarga tipo push | UND | 4 |  | 0
12.5 | Orinal grande + fluxometro de palanca | UND | 4 |  | 0
12.6 | Barra acero inoxidable recta 500 pmr- u | UND | 4 |  | 0
0
13 | EQUIPOS ESPECIALES
13.1 | Suministro transporte e instalacion de ascensor capacidad 6 personas 450 kg. Velocidad 1.0 m/s - 60 mts/min. 5 paradas, 5 pisos, 5 puertas . sistema sin salas de maquinas TIPO PASAJEROS. dimensiones de foso de 1550 mmx2000 mm, dimensiones de cabina segun foso, paredes en acero inoxidable min SS#304, Pared posterior con paño central en acero inox SS#304 espejo, techo G5158 acero inox panel acrilico, luz interior LED, piso de cabina en marmol, pasamanos, lona protectora, marcos de puertas y puertas en acero inox SS#304, apertura lateral minimo 800 mmx2000 mm. Incluye el valor de los equipo (ascensor de pasajeros nuevo), impuestos de nacionalización, fletes marítimos y terrestres, gastos bancarios, formularios, agente de aduanas, transporte hasta llegar al sitio de la obra y descargue de los equipos en espacio designado por el edificio, instalación, puesta en marcha y certificación NTC 5926-1 y NTC 2769, por ente avalado por la ONAC en Colombia y todas las demas normas que se apliquen para el transporte vertical de pasajeros en Colombia. Sistema de Auto rescate (ARD) en caso de la perdida de la fuente principal de energía del edificio, y cuando la transferencia de la planta de emergencia no se haga efectiva. El ascensor 40 segundos después de la ausencia de la fuente principal de energía del edificio en velocidad (lenta) de rescate, por compensación buscará el piso para llegar a nivel y abrir puertas automáticamente. Permitiendo que los pasajeros salgan de la cabina de forma segura. | UND | 1 |  | 0
0
14 | URBANISMOS Y VARIOS
14.5 | Taludes en pasto sintetico (incluye capa filtrante según diseño) | M2 | 135 |  | 0
14.6 | Suministro e instalaciòn de bicicletero metalico M101, capacidad para 11 bicicletas | UND | 8 |  | 0
14.7 | Bancas de concreto de 3000 psi fundidas en sitio, acabado esmaltado de ancho 60 CM. | ML | 25 |  | 0
14.8 | Aseo general de la obra | M2 | 2450 |  | 0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION % |  | 21.6% |  | 0
| IMPREVISTOS % |  | 1.7% |  | 0
| UTILIDAD % |  | 5% |  | 0
| IVA/UTILIDAD |  | 19% |  | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U |  |  | 0% | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  |  | 0
COSTOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
VALOR CERTIFICACIONES RETIE
VALOR CERTIFICACIONES RETILAP
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS (PGIO)
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 0
SON: PESOS M/CTE
PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS COLEGIOS ART (PGIO)
| DESCRIPCIÓN | VALOR
A- IMPLEMENTACIÓN EJE SST + GESTIÓN AMBIENTAL + MEDIDAS MANEJO AMBIENTAL
B- IMPLEMENTACIÓN EJE SOCIAL
C- IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
D- ENSAYOS DE LABORATORIO
| TOTAL | 0

## LETRAS (hidden)
0
PESOS M/CTE
| 0 | 0
| 0 | CON 0/100 M/CTE
#NUM! | 0
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
0 |  |  |  | DIEZ
1 | UN | DIEZ | CIENTO | ONCE
2 | DOS | VEINTE | DOSCIENTOS | DOCE | VEINTI
3 | TRES | TREINTA | TRESCIENTOS | TRECE | TREINTA Y
4 | CUATRO | CUARENTA | CUATROCIENTOS | CATORCE | CUARENTA Y
5 | CINCO | CINCUENTA | QUINIENTOS | QUINCE | CINCUENTA Y
6 | SEIS | SESENTA | SEISCIENTOS | DIECISEIS | SESENTA Y
7 | SIETE | SETENTA | SETECIENTOS | DIECISIETE | SETENTA Y
8 | OCHO | OCHENTA | OCHOCIENTOS | DIECIOCHO | OCHENTA Y
9 | NUEVE | NOVENTA | NOVECIENTOS | DIECINUEVE | NOVENTA Y