## CANT.PREPLIEGO OBRA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
CANTIDADES DE OBRA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FORMATO 02
No. | ITEM | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1.0 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | M2 | 6270
1.2 | Descapote | M2 | 4700
1.3 | Corte y excavación a máquina | M3 | 5292
1.4 | Cargue y bote de sobrantes | M3 | 1766
1.5 | Rellenos compactados con cilindro patecabra | M3 | 1587
1.6 | Excavación a Mano | M3 | 659
1.7 | Rellenos compactados con vibrocompactador
| pequeño (rana) | M3 | 520
2.0 | CIMENTACION
2.1 | Solados | M2 | 1032
2.2 | Zapatas Ccto.f´c=21 Mpa Impermeab. | M3 | 141
2.3 | Vigas de Cimentac. Ccto f´c=21 Mpa Impermeab,
2.3.a | 0,50 x 0,40 | ML | 500
2.3.b | 0,30 x 0,40 | ML | 461
3.0 | ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
3.1 | Columnas Ccto f´c=21Mpa.
3.1.a | C1 (0.50 x 0.50) | ML | 1421
3.1.b | C2 (0.30x0.50) | ML | 388
3.2 | Losa aligerada de Entrepiso h=0.40m Ccto f´c= 21 Mpa | M2 | 4909
3.3 | Concreto para Escaleras Ccto f´c= 21 Mpa | M3 | 47
3.4 | Vigas Cubierta Ccto f´c= 21 Mpa
3.4.a | Tipo VC1 | ML | 81
3.4.b | Tipo VC2 | ML | 279
3.4.c | Tipo VC3 o VC4 Viga Canal | ML | 135
3.5 | Vigas de amarre Ccto f´c=21 Mpa
3.5.a | Tipo S1 | ML | 199
3.5.b | Tipo S2 | ML | 202
3.6 | Columnetas Ccto f´c=21 Mpa
3.6.a | Tipo CC1 | ML | 86
3.6.b | Tipo CC2 | ML | 114
4.0 | ACERO DE REFUERZO
4.1 | Colocación y Amarre Acero de Refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | KGR | 201625
7.0 | MAMPOSTERIA
7.1 | Muros para culatas ladrillo farol | M2 | 464
8.0 | IMPERMEABILIZACION
8.1 | Impermeabilización de Vigas Canales VC3 o VC4 | ML | 135
9.0 | PISOS
9.1 | Subbase granular e=0.10 m | M2 | 1402
9.2 | Piso primario e=0.10 m 17.5 Mpa | M2 | 1402
10.0 | DESAGÜES (Redes y cajas)
10.1 | Punto Sanitario PVC 4" | UND | 20
10.2 | Punto Sanitario PVC 2" | UND | 44
10.3 | Pase Sanitario 4" L=0.80 mt | UND | 50
10.4 | Pase Sanitario 2" L=0.80 mt | UND | 65
10.5 | Tuberia Novaform 16" | ML | 160
10.6 | Tuberia Novaform 12" | ML | 30
10.7 | Tuberia Novaform 10" | ML | 150
10.8 | Tuberia Novaform 8" | ML | 190
10.9 | Excavación a Mano | M3 | 700
10.10 | Cajas de Inspeccion 0.80 x 0.80 x 0.80 | UND | 30
10.11 | Pozos de Inspeccion h=1.80 | UND | 8
11.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.A | INFRAESTRUCTURA GENERAL ELECTRICA PARA PRIMER PISO-PROTECCIONES.
11.A.1 | Cámara de inspección en concreto reforzado de acuerdo a especificaciones, tipo C3 de 1.10*0.70*0.80m. Con tapa. | # | 6
11.A.2 | Similar al anterior de 0.70*0.70*0.70m. | # | 20
11.A.3 | Anillo soporte o collarín, bajo el distribuidor o rack principal, en concreto reforzado. H = 0.10m, e = 0.15m. 1.00*1.00m externamente. | # | 1
11.A.4 | Similar al anterior para PB. Externamente 1.00*0.40m. externamente, e = 0.10m. | # | 1
11.A.5 | Sistema tierra malla general, según especificación, para protección de edificio, formado por 9 varillas cu – c/u. de 2.40 m.*f5/8”, interconectadas entre sí con conductor No. 2 – cu, desnudo; derivando a cubierta con 11 bajantes del mismo material dentro | gl | 1
11.A.6 | Sistema tierra, malla de protección y referencia según especificación, para centros de cableado principal y sectoriales formada por 3 difusores cada una (P11, P12, P13) - (P21, P22, P23) - (P31, P32, P3), e interconectados entre sí con conductor No. 2 – c | # | 3
11.A.7 | Igual al anterior, para malla de aulas de datos. Difusores R11,R12, R13. Derivaciones con 1C#4 + 1C#6 awg-thw-cu-cable, dentro de ducto pvc f3/4” a dos tableros y a un gabinete de primer piso con respectiva prolongación hasta cuarto piso. Derivaciones de | # | 1
11.A.8 | Sistema tierra sencillo para tableros eléctricos a nivel de primer piso, conformado por un difusor, T1 o T2 o T5 con derivaciones 1C#4 + 1C#6 awg-thw-cu-cable, dentro de ducto pvc. | # | 5
11.A.9 | Similar al anterior, con un difusor y derivación con 1C#2 awg-cu- desnudo, f3/4” hasta casa de máquinas en 5to. Piso. En ascensor. | # | 1
11.A.10 | Canalización y entubado con ductos pvc, entre cámaras de inspección, según especificación.
| Con 1f3”+2f2” | ml | 36
| Con 3f2” | ml | 57
| Con 2f2” | ml | 30
| Con 3f2”+2f1½” | ml | 42
| Con 1f2”+1f1½” | ml | 68
| Con 4f2”+4f1½” | ml | 45
| Con 5f2”+5f1½” | ml | 25
| Con 6f2”+6f1½” | ml | 13
| Con 1f1½”+1f1” | ml | 22
| Con 3f2”+4f1½”+2f1¼”+4f1” | ml | 6
| Con 2f2”+4f1½”+1f1¼”+2f1” | ml | 7
| Con 1f2”+3f1½”+11f1¼”+3f1” | ml | 23
| Con 1f2”+2f1½”+6f1¼”+1f1” | ml | 40
| Con 1f2”+2f1½”+1f1¼”+2f1” | ml | 22
| Con 1f2”+1f1½”+1f1¼”+1f1” | ml | 16
11.A.11 | Similar al anterior para derivación de cámaras de inspección a futuros tableros o cajas de paso. Promedio 4 metros.
| Con 1f2”+1f1½”. | # | 2
| Con 1f1½” | # | 2
| Con 1f1½”+2f1” | # | 1
| Con 1f1½”+1f1” | # | 2
| Con 2f1¼” | # | 2
| Con 1f1¼” | # | 2
| Con 1f1¼”+2f1” | # | 1
11.A.12 | Similar al anterior para unión entre cámaras de inspección, inmediatas o contiguas con 1f2”. | # | 4
11.A.13 | Similar al anterior entre tableros o cajas de paso.
| Con 5f2”+4f1½”. | ml | 6
| Con 2f2”+1f1½”. | ml | 3
| Con 1f2”+1f1½”. | ml | 38
| Con 1f1½”+1f1”. | ml | 6
| Con 1f2”. | ml | 40
| Con 2f1½”. | ml | 40
| Con 2f1¼”. | ml | 38
11.A.14 | Entubado de salidas para tomas en general a nivel de primer piso, con ductos pvc, más sus accesorios. Sin incluir cajillas. Ductería taponada.
| Con 1f1¼”. | # | 3
| Con 1f1”. | # | 2
| Con 1f3/4”. | # | 40
| Con 1f½”. | # | 110
11.A.15 | Igual al anterior con dos ductos juntos para una misma salida o a una sola cajilla. Sin cajilla.
| Con 2f½”. | # | 26
| Con 1f3/4”+1f½”. | # | 22
11.A.16 | Similar al anterior, para iluminación externa, por zonas duras o patios internos. Ducto pvc f½”. | # | 12
11.B | INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL ELECTRICA PARA PISOS SUPERIORES.
11.B.1 | Niples o pedazos de ducto pvc pasantes por placas, vigas, vigetas o riostras, según especificación. Parte superior de nicle, taponado.
| Con 1f2”. | # | 30
| Con 1f1½”. | # | 28
| Con 1f1¼”. | # | 35
| Con 1f1”. | # | 36
| Con 1f3/4”. | # | 30
| Con 1f½”. | # | 430
| Con 2f½”. Juntos. | # | 180
11.B.2 | Igual al anterior para placa de 4to. Nivel, con ductos formando curva y contracurva.
| Con 1f1”. | # | 4
| Con 1f3/4”. | # | 8
| Con 1f½”. | # | 4
VALOR PROPUESTA (COSTOS DIRECTOS)
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
I.V.A (SOBRE UTILIDAD)
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
VALOR EN LETRAS
PROPONENTE